## Лист1
En | ValDI | PLCAddr | indxArrDI | indxBitDI | TegDI | NameDI | InvertDI
TRUE | FALSE | 12700 | 0 | 15 | EC900P-1 | Наличие питания на вводе 1 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 1 | 14 | EC900P-3 | Сработало УЗИП или отсутствие питания на вводе 1 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 2 | 13 | EC900P-5 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF1 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 3 | 12 | EC900P-7 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF3 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 4 | 11 | EC900P-9 | Неисправность источника питания G1 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 5 | 10 | EC900P-11 | Неисправность ИБП =24В G3 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 6 | 9 | EC900P-13 | Работа от батареи ИБП =24В G3 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 7 | 8 | EC900P-15 | Батарея разряжена ИБП =24В G3 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 8 | 7 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 9 | 6 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 10 | 5 | EC900P-21 | Наличие питания на входе диодного "ИЛИ" 1VD шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 11 | 4 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 12 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 13 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 14 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 15 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 16 | 15 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 17 | 14 | EC900P-31(1) | Неисправность предохранителя схемы распределения питания =24В ОШ ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 18 | 13 | EC900P-33 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF6 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 19 | 12 | EC900P-35 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF2 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 20 | 11 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 21 | 10 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 22 | 9 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 23 | 8 | EC900P-42 | Наличие питания на вводе 1 системного блока/УУП АРМ оператора ПТ (резервного) | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 24 | 7 | EC900P-44 | Неисправность коммутатора ВУ (основного) | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 25 | 6 | EC900P-46 | Неисправность коммутатора СУ основного кольца (опт. порт 1) в шкафу ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 26 | 5 | EC900P-48 | Неисправность коммутатора СУ основного кольца (опт. порт 2) в шкафу ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 27 | 4 | EC900П-50 | Неисправность УЗИП сигналов клеммного поля 7XT1 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 28 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 29 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 30 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 31 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 32 | 15 | EC900P-2 | Наличие питания на вводе 2 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 33 | 14 | EC900P-4 | Сработало УЗИП или отсутствие питания на вводе 2 шкафа ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 34 | 13 | EC900P-6 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF2 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 35 | 12 | EC900P-8 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF4 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 36 | 11 | EC900P-10 | Неисправность источника питания G2 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 37 | 10 | EC900P-12 | Неисправность ИБП =24В G4 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 38 | 9 | EC900P-14 | Работа от батареи ИБП =24В G4 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 39 | 8 | EC900P-16 | Батарея разряжена ИБП =24В G4 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 40 | 7 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 41 | 6 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 42 | 5 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 43 | 4 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 44 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 45 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 46 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 47 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 48 | 15 | OPC900P | Двери шкафа ПТ.КЦ открыты | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 49 | 14 | EC900P-31(2) | Неисправность предохранителя схемы распределения питания =24В ОШ ПТ. шкаф КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 50 | 13 | EC900P-32 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF5 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 51 | 12 | EC900P-34 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF1 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 52 | 11 | EC900P-36 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF3 шкафа ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 53 | 10 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 54 | 9 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 55 | 8 | EC900P-43 | Наличие питания на вводе 2 системного блока/УУП АРМ оператора ПТ (резервного) | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 56 | 7 | EC900P-45 | Неисправность коммутатора ВУ (резервного) | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 57 | 6 | EC900P-47 | Неисправность коммутатора СУ резервного кольца (опт. порт 1) в шкафу ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 58 | 5 | EC900P-49 | Неисправность коммутатора СУ резервного кольца (опт. порт 2) в шкафу ПТ.КЦ | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 59 | 4 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 60 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 61 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 62 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12700 | 63 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 64 | 15 | OPC701c-1 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены «Пожар» внутри насосного зала МНС у входа №1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 65 | 14 | OPC701c-2 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены «Пожар» снаружи насосного зала МНС у входа №1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 66 | 13 | OPC701t-1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Пена-уходи!» внутри насосного зала МНС у входа №1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 67 | 12 | OPC701t-2 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Пена-не входить!» снаружи насосного зала МНС у входа №1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 68 | 11 | OPC701a-1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Автоматическое пожаротушение отключено» снаружи насосного зала МНС у входа №1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 69 | 10 | OPC702c-1 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены «Пожар» внутри ЗРУ у входа 1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 70 | 9 | OPC702c-2 | Обрью или КЗ соединительных линий сирены «Пожар» снаружи ЗРУ у входа 1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 71 | 8 | OPC702p-1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Пожар!» внутри ЗРУ у входа 1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 72 | 7 | OPC702p-2 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Пожар!» снаружи ЗРУ у входа 1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 73 | 6 |  | Резерв | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 74 | 5 | OPC700з | Обрыв или КЗ соединительных линий звонка «Пожар» в операторной | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 75 | 4 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 76 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 77 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 78 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12746 | 79 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 80 | 15 | EC911P-1 | Наличие питания на вводе 1 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 81 | 14 | EC911P-3 | Сработало УЗИП или отсутствие питания на вводе 1 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 82 | 13 | EC911P-5 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF1 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 83 | 12 | EC911P-7 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF3 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 84 | 11 | EC911P-9 | Неисправность источника питания G1 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 85 | 10 | EC911P-11 | Неисправность ИБП =24В G3 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 86 | 9 | EC911P-13 | Работа от батареи ИБП =24В G3 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 87 | 8 | EC911P-15 | Батарея разряжена ИБП =24В G3 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 88 | 7 | EC911P-17 | Наличие питания на выходе выключателя 3QF1 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 89 | 6 | EC911P-19 | Неисправность преобразователя постоянного тока G5 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 90 | 5 | EC911P-21 | Наличие питания на входе диодного "ИЛИ" 1VD шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 91 | 4 | EC911P-23 | ПКСИ PR1 шкафа ПТ.УСО.1. Низкое сопротивление изоляции | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 92 | 3 | EC911P-25 | ПКСИ PR3 шкафа ПТ.УСО.1. Низкое сопротивление изоляции | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 93 | 2 | EC911P-27 | Неисправность УЗИП после диодного "ИЛИ" 2VD1 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 94 | 1 | EC911P-29 | Неисправность УЗИП после диодного "ИЛИ" 2VD3 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12748 | 95 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 96 | 15 | OPC913P | Двери шкафа ПТ.УСО.1 открыты | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 97 | 14 | EC911P-31(1) | Неисправность предохранителя схемы распределения питания =24В оборудования шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 98 | 13 | EC911P-32 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF5 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 99 | 12 | EC911P-35 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF2 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 100 | 11 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 101 | 10 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 102 | 9 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 103 | 8 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 104 | 7 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 105 | 6 | EC911П-46 | Неисправность коммутатора СУ основного кольца (опт. порт 1) в шкафу ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 106 | 5 | EC911П-48 | Неисправность коммутатора СУ основного кольца (опт. порт 2) в шкафу ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 107 | 4 | EC911П-50 | Неисправность УЗИП сигналов клеммного поля XT1, 2XT1, 2XT, 3XT1 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 108 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 109 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 110 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12749 | 111 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 112 | 15 | OPC701c-3 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены «Пожар» внутри насосного зала МНС у входа №2 | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 113 | 14 | OPC701c-4 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены «Пожар» снаружи насосного зала МНС у входа №2 | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 114 | 13 | OPC701t-3 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Пена-уходи!» внутри насосного зала МНС у входа №2 | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 115 | 12 | OPC701t-4 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Пена-не входить!» снаружи насосного зала МНС у входа №2 | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 116 | 11 | OPC701a-2 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Автоматическое пожаротушение отключено» снаружи насосного зала МНС у входа №2 | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 117 | 10 | OPC702c-3 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены «Пожар» внутри ЗРУ у входа 2 | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 118 | 9 | OPC702c-4 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены «Пожар» снаружи ЗРУ у входа 2 | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 119 | 8 | OPC702p-3 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Пожар!» внутри ЗРУ у входа 2 | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 120 | 7 | OPC702p-4 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло «Пожар!» снаружи ЗРУ у входа 2 | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 121 | 6 |  | Резерв | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 122 | 5 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 123 | 4 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 124 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 125 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 126 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12872 | 127 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 128 | 15 | EC911P-2 | Наличие питания на вводе 2 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 129 | 14 | EC911P-4 | Сработало УЗИП или отсутствие питания на вводе 2 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 130 | 13 | EC911P-6 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF2 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 131 | 12 | EC911P-8 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF4 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 132 | 11 | EC911P-10 | Неисправность источника питания G2 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 133 | 10 | EC911P-12 | Неисправность ИБП =24В G4 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 134 | 9 | EC911P-14 | Работа от батареи ИБП =24В G4 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 135 | 8 | EC911P-16 | Батарея разряжена ИБП =24В G4 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 136 | 7 | EC911P-18 | Наличие питания на выходе выключателя 3QF2 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 137 | 6 | EC911P-20 | Неисправность преобразователя постоянного тока G6 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 138 | 5 | EC911P-22 | Наличие питания на входе диодного "ИЛИ" 2VD шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 139 | 4 | EC911P-24 | ПКСИ PR2 шкафа ПТ.УСО.1. Низкое сопротивление изоляции | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 140 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 141 | 2 | EC911P-28 | Неисправность УЗИП после диодного "ИЛИ" 2VD2 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 142 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12874 | 143 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 144 | 15 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 145 | 14 | EC911P-31(2) | Неисправность предохранителя схемы распределения питания =24В оборудования шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 146 | 13 | EC911P-33 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF6 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 147 | 12 | EC911P-34 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF1 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 148 | 11 | EC911P-36 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF3 шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 149 | 10 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 150 | 9 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 151 | 8 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 152 | 7 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 153 | 6 | EC911-47 | Неисправность коммутатора СУ резервного кольца (опт. порт 1) в шкафу ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 154 | 5 | EC911-49 | Неисправность коммутатора СУ резервного кольца (опт. порт 2) в шкафу ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 155 | 4 | EC911П-51 | Неисправность УЗИП сигналов клеммного поля 3XT2, 3XT3, 7XT шкафа ПТ.УСО.1 | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 156 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 157 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 158 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12875 | 159 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 160 | 15 | ЕС900П-3 | Наличие питания на вводе 1 системного блока/УУП АРМ оператора ПТ (основного) | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 161 | 14 | ЕС900П-4 | Наличие питания на вводе 2 системного блока/УУП АРМ оператора ПТ (основного) | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 162 | 13 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 163 | 12 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 164 | 11 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 165 | 10 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 166 | 9 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 167 | 8 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 168 | 7 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 169 | 6 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 170 | 5 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 171 | 4 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 172 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 173 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 174 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 12999 | 175 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 176 | 15 | OKCБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - сигнал от КВО | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 177 | 14 | CKCБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - сигнал от КВЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 178 | 13 | ODCБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - сигнал от МПО | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 179 | 12 | CDCБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - сигнал от МПЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 180 | 11 | MCБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - сработала муфта | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 181 | 10 | OPCБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - авария привода | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 182 | 9 | ECБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 183 | 8 | OPCБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1- исправность цепи открытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 184 | 7 | CPCБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - исправность цепи закрытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 185 | 6 | OKCБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - сигнал от КВО | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 186 | 5 | CKCБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - сигнал от КВЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 187 | 4 | ODCБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - сигнал от МПО | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 188 | 3 | CDCБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - сигнал от МПЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 189 | 2 | MCБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - сработала муфта | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 190 | 1 | OPCБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - авария привода | FALSE
TRUE | FALSE | 13169 | 191 | 0 | ECБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 192 | 15 | OPCБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2- исправность цепи открытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 193 | 14 | CPCБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - исправность цепи закрытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 194 | 13 | OKC351.1 | Задвижка №351.1 - сигнал от КВО | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 195 | 12 | CKC351.1 | Задвижка №351.1 - сигнал от КВЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 196 | 11 | ODC351.1 | Задвижка №351.1 - сигнал от МПО | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 197 | 10 | CDC351.1 | Задвижка №351.1 - сигнал от МПЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 198 | 9 | MC351.1 | Задвижка №351.1 - сработала муфта | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 199 | 8 | OPC351.1 | Задвижка №351.1 - авария привода | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 200 | 7 | EC351.1 | Задвижка №351.1 - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 201 | 6 | OPC351.1 | Задвижка №351.1 - исправность цепи открытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 202 | 5 | CPC351.1 | Задвижка №351.1 - исправность цепи закрытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 203 | 4 | MPC701 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - сигнал от МП | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 204 | 3 | EC701 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 205 | 2 | OPC701 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - исправность цепей включения | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 206 | 1 | EC711 | Исчезновение напряжения на 1 СШ 351ЩСУ | FALSE
TRUE | FALSE | 13170 | 207 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 208 | 15 |  | Задвижка (резерв) - сигнал от КВО | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 209 | 14 |  | Задвижка (резерв) - сигнал от КВЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 210 | 13 |  | Задвижка (резерв) - сигнал от МПО | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 211 | 12 |  | Задвижка (резерв) - сигнал от МПЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 212 | 11 |  | Задвижка (резерв) - сработала муфта | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 213 | 10 |  | Задвижка (резерв) - авария привода | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 214 | 9 |  | Задвижка (резерв) - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 215 | 8 |  | Задвижка (резерв) - исправность цепи открытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 216 | 7 |  | Задвижка (резерв) - исправность цепи закрытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 217 | 6 | MPC703 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - сигнал от МП | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 218 | 5 | EC703 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 219 | 4 | OPC703 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - исправность цепей включения | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 220 | 3 |  | Вспомсистема (резерв) - сигнал от МП | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 221 | 2 |  | Вспомсистема (резерв) - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 222 | 1 |  | Вспомсистема (резерв) - исправность цепей включения | FALSE
TRUE | FALSE | 13171 | 223 | 0 |  | Резерв | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 224 | 15 | KKC701 | Включение насоса Н2.1 от кнопки у ПК закрытой стоянки техники (686) | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 225 | 14 | KKC702 | Включение насоса Н2.1 от кнопки у ПК закрытой стоянки техники с ремонтным блоком, склада оборудования, запасных частей, КТП и ЩСУ (673,665,208) | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 226 | 13 | KKC703 | Включение насоса Н2.1 от кнопки у ПК операторной, ЗРУ, КТП (214) | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 227 | 12 | KKC704 | Включение насоса Н2.1 от кнопки у ПК насосной станции пожаротушения (351) | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 228 | 11 | KKC705 | Включение насоса Н2.1 от кнопки у ПК служебно-бытового корпуса с узлом связи (677) | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 229 | 10 | KKC706 | Включение насоса Н2.1 от кнопки у Ж склада оборудования, запасных частей, производственной мастерской (665,667) | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 230 | 9 |  | Резерв | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 231 | 8 | LC7013 | Затопление насосной станции пожаротушения (уровень фундаментов насосв) | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 232 | 7 | LC7113 | Бак-дозатор Б.1 полон | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 233 | 6 | LC7112 | Бак-дозатор Б.1 аварийный запас | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 234 | 5 | LC7111 | Бак-дозатор Б.1 пуст | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 235 | 4 |  | Резерв | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 236 | 3 |  | Резерв | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 237 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 238 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13172 | 239 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 240 | 15 | EC902P-1 | Наличие питания на вводе 1 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 241 | 14 | EC902P-3 | Сработало УЗИП или отсутствие питания на вводе 1 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 242 | 13 | EC902P-5 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF1 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 243 | 12 | EC902P-7 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF3 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 244 | 11 | EC902P-9 | Неисправность источника питания G1 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 245 | 10 | EC902P-11 | Неисправность ИБП =24В G3 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 246 | 9 | EC902P-13 | Работа от батареи ИБП =24В G3 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 247 | 8 | EC902P-15 | Батарея разряжена ИБП =24В G3 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 248 | 7 | EC902P-17 | Наличие питания на выходе выключателя 3QF1 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 249 | 6 | EC902P-19 | Неисправность преобразователя постоянного тока G5 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 250 | 5 | EC902P-21 | Наличие питания на входе диодного "ИЛИ" 1VD шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 251 | 4 | EC902P-23 | ПКСИ PR1 шкафа ПТ.УСО.2. Низкое сопротивление изоляции | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 252 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 253 | 2 | EC902P-27 | Неисправность УЗИП после диодного "ИЛИ" 2VD1 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 254 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13173 | 255 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 256 | 15 | OPC902P | Двери шкафа ПТ.УСО.2 открыты | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 257 | 14 | EC902P-31(1) | Неисправность предохранителя схемы распределения питания =24В оборудования шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 258 | 13 | EC902P-32 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF5 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 259 | 12 | EC902P-35 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF2 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 260 | 11 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 261 | 10 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 262 | 9 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 263 | 8 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 264 | 7 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 265 | 6 | EC902P-46 | Неисправность коммутатора СУ основного кольца (опт. порт 1) в шкафу ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 266 | 5 | EC902P-48 | Неисправность коммутатора СУ основного кольца (опт. порт 2) в шкафу ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 267 | 4 | EC902P-51 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF9 (ввод 1) АВР питания внешних устройств ~220 D | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 268 | 3 | EC902П-53 | Неисправность УЗИП сигналов клеммного поля 2XT1 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 269 | 2 | EC902П-61 | Неисправность предохранителей в цепи питания технологических сигналов бака-дозатора Б.2 в шкафу ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 270 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13174 | 271 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 272 | 15 | OKCБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - сигнал от КВО | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 273 | 14 | CKCБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - сигнал от КВЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 274 | 13 | ODCБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - сигнал от МПО | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 275 | 12 | CDCБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - сигнал от МПЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 276 | 11 | MCБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - сработала муфта | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 277 | 10 | OPCБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - авария привода | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 278 | 9 | ECБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 279 | 8 | OPCБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1- исправность цепи открытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 280 | 7 | CPCБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - исправность цепи закрытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 281 | 6 | OKCБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - сигнал от КВО | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 282 | 5 | CKCБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - сигнал от КВЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 283 | 4 | ODCБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - сигнал от МПО | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 284 | 3 | CDCБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - сигнал от МПЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 285 | 2 | MCБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - сработала муфта | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 286 | 1 | OPCБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - авария привода | FALSE
TRUE | FALSE | 13295 | 287 | 0 | ECБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 288 | 15 | OPCБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2- исправность цепи открытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 289 | 14 | CPCБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - исправность цепи закрытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 290 | 13 |  | Задвижка (резерв) - сигнал от КВО | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 291 | 12 |  | Задвижка (резерв) - сигнал от КВЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 292 | 11 |  | Задвижка (резерв) - сигнал от МПО | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 293 | 10 |  | Задвижка (резерв) - сигнал от МПЗ | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 294 | 9 |  | Задвижка (резерв) - сработала муфта | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 295 | 8 |  | Задвижка (резерв) - авария привода | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 296 | 7 |  | Задвижка (резерв) - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 297 | 6 |  | Задвижка (резерв)- исправность цепи открытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 298 | 5 |  | Задвижка (резерв) - исправность цепи закрытия | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 299 | 4 | MPC702 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - сигнал от МП | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 300 | 3 | EC702 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 301 | 2 | OPC702 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - исправность цепей включения | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 302 | 1 | EC712 | Исчезновение напряжения на 2 СШ 351ЩСУ | FALSE
TRUE | FALSE | 13296 | 303 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 304 | 15 | MPC704 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - сигнал от МП | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 305 | 14 | EC704 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 306 | 13 | OPC704 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - исправность цепей включения | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 307 | 12 |  | Вспомсистема (резерв) - сигнал от МП | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 308 | 11 |  | Вспомсистема (резерв) - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 309 | 10 |  | Вспомсистема (резерв) - исправность цепей включения | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 310 | 9 |  | Вспомсистема (резерв) - сигнал от МП | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 311 | 8 |  | Вспомсистема (резерв) - контроль наличия напряжения | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 312 | 7 |  | Вспомсистема (резерв) - исправность цепей включения | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 313 | 6 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 314 | 5 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 315 | 4 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 316 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 317 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 318 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13297 | 319 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 320 | 15 | LC7123 | Бак-дозатор Б.2 полон | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 321 | 14 | LC7122 | Бак-дозатор Б.2 аварийный запас | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 322 | 13 | LC7121 | Бак-дозатор Б.2 пуст | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 323 | 12 |  | Резерв | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 324 | 11 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 325 | 10 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 326 | 9 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 327 | 8 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 328 | 7 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 329 | 6 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 330 | 5 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 331 | 4 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 332 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 333 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 334 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13298 | 335 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 336 | 15 | EC902P-2 | Наличие питания на вводе 2 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 337 | 14 | EC902P-4 | Сработало УЗИП или отсутствие питания на вводе 2 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 338 | 13 | EC902P-6 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF2 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 339 | 12 | EC902P-8 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF4 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 340 | 11 | EC902P-10 | Неисправность источника питания G2 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 341 | 10 | EC902P-12 | Неисправность ИБП =24В G4 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 342 | 9 | EC902P-14 | Работа от батареи ИБП =24В G4 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 343 | 8 | EC902P-16 | Батарея разряжена ИБП =24В G4 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 344 | 7 | EC902P-18 | Наличие питания на выходе выключателя 3QF2 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 345 | 6 | EC902P-20 | Неисправность преобразователя постоянного тока G6 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 346 | 5 | EC902P-22 | Наличие питания на входе диодного "ИЛИ" 2VD шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 347 | 4 | EC902P-24 | ПКСИ PR2 шкафа ПТ.УСО.2. Низкое сопротивление изоляции | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 348 | 3 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 349 | 2 | EC902P-28 | Неисправность УЗИП после диодного "ИЛИ" 2VD2 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 350 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 13999 | 351 | 0 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 352 | 15 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 353 | 14 | EC902P-31(2) | Неисправность предохранителя схемы распределения питания =24В оборудования шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 354 | 13 | EC902P-33 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF6 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 355 | 12 | EC902P-34 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF1 шкафа ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 356 | 11 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 357 | 10 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 358 | 9 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 359 | 8 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 360 | 7 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 361 | 6 | EC902P-47 | Неисправность коммутатора СУ резервного кольца (опт. порт 1) в шкафу ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 362 | 5 | EC902P-49 | Неисправность коммутатора СУ резервного кольца (опт. порт 2) в шкафу ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 363 | 4 | EC902P-52 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF10 (ввод 1) АВР питания внешних устройств ~220 D | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 364 | 3 | EC902П-60 | Неисправность предохранителей в цепи питания технологических сигналов бака-дозатора Б.1 в шкафу ПТ.УСО.2 | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 365 | 2 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 366 | 1 |  |  | FALSE
TRUE | FALSE | 14000 | 367 | 0 |  |  | FALSE