## Лист1
En | ValDO | indxArrDO | indxBitDO | PLCAddr | TegDO | NameDO | Nsign | InvertDO
TRUE | FALSE | 0 | 15 | 16001 | BB701c-1 | Сирену «Пожар» внутри насосного зала МНС у входа №1 - включить | 3001 | FALSE
TRUE | FALSE | 1 | 14 | 16001 | BB701c-2 | Сирену «Пожар» снаружи насосного зала МНС у входа №1 - включить | 3002 | FALSE
TRUE | FALSE | 2 | 13 | 16001 | BB701t-1 | Табло «Пена-уходи!» внутри насосного зала МНС у входа №1 - включить | 3003 | FALSE
TRUE | FALSE | 3 | 12 | 16001 | BB701t-2 | Табло «Пена-не входить!» снаружи насосного зала МНС у входа №1 - включить | 3004 | FALSE
TRUE | FALSE | 4 | 11 | 16001 | BB701a-1 | Табло «Автоматическое пожаротушение отключено» снаружи насосного зала МНС у входа №1 - включить | 3005 | FALSE
TRUE | FALSE | 5 | 10 | 16001 | BB702c-1 | Сирену «Пожар» внутри помещения ЗРУ у входа 1 -включить | 3006 | FALSE
TRUE | FALSE | 6 | 9 | 16001 | BB702c-2 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЗРУ у входа 1 -включить | 3007 | FALSE
TRUE | FALSE | 7 | 8 | 16001 | BB702p-1 | Табло «Пожар!» внутри помещения ЗРУ у входа 1 -включить | 3008 | FALSE
TRUE | FALSE | 8 | 7 | 16001 | BB702p-2 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЗРУ у входа 1 -включить | 3009 | FALSE
TRUE | FALSE | 9 | 6 | 16001 |  | Резерв | 3010 | FALSE
TRUE | FALSE | 10 | 5 | 16001 | BB700з | Включение звонка «Пожар» в операторной | 3011 | FALSE
TRUE | FALSE | 11 | 4 | 16001 |  | Резерв | 3012 | FALSE
TRUE | FALSE | 12 | 3 | 16001 | BDC701a | Пожар в насосном зале МНС. Выдача сигнала в МПСА МНС | 3013 | FALSE
TRUE | FALSE | 13 | 2 | 16001 | BDC702a | Пожар в ЗРУ. Выдача сигнала в МПСА МНС | 3014 | FALSE
TRUE | FALSE | 14 | 1 | 16001 | BDC701c | Пожар в насосном зале МНС. Выдача сигнала в систему ПС | 3015 | FALSE
TRUE | FALSE | 15 | 0 | 16001 | BDC702c | Пожар в ЗРУ. Выдача сигнала в систему ПС | 3016 | FALSE
TRUE | FALSE | 16 | 15 | 16002 | DT702-1c | Питание пожарного извещателя №1 в ЗРУ (сброс сигнала) | 3017 | FALSE
TRUE | FALSE | 17 | 14 | 16002 |  | Резерв | 3018 | FALSE
TRUE | FALSE | 18 | 13 | 16002 |  |  | 3019 | FALSE
TRUE | FALSE | 19 | 12 | 16002 |  |  | 3020 | FALSE
TRUE | FALSE | 20 | 11 | 16002 |  |  | 3021 | FALSE
TRUE | FALSE | 21 | 10 | 16002 |  |  | 3022 | FALSE
TRUE | FALSE | 22 | 9 | 16002 |  |  | 3023 | FALSE
TRUE | FALSE | 23 | 8 | 16002 |  |  | 3024 | FALSE
TRUE | FALSE | 24 | 7 | 16002 |  |  | 3025 | FALSE
TRUE | FALSE | 25 | 6 | 16002 |  |  | 3026 | FALSE
TRUE | FALSE | 26 | 5 | 16002 |  |  | 3027 | FALSE
TRUE | FALSE | 27 | 4 | 16002 |  |  | 3028 | FALSE
TRUE | FALSE | 28 | 3 | 16002 |  |  | 3029 | FALSE
TRUE | FALSE | 29 | 2 | 16002 |  |  | 3030 | FALSE
TRUE | FALSE | 30 | 1 | 16002 |  |  | 3031 | FALSE
TRUE | FALSE | 31 | 0 | 16002 |  |  | 3032 | FALSE
TRUE | FALSE | 32 | 15 | 16031 | BB701c-3 | Сирену «Пожар» внутри насосного зала МНС у входа №2 - включить | 3033 | FALSE
TRUE | FALSE | 33 | 14 | 16031 | BB701c-4 | Сирену «Пожар» снаружи насосного зала МНС у входа №2 - включить | 3034 | FALSE
TRUE | FALSE | 34 | 13 | 16031 | BB701t-3 | Табло «Пена-уходи!» внутри насосного зала МНС у входа №2 - включить | 3035 | FALSE
TRUE | FALSE | 35 | 12 | 16031 | BB701t-4 | Табло «Пена-не входить!» снаружи насосного зала МНС у входа №2 - включить | 3036 | FALSE
TRUE | FALSE | 36 | 11 | 16031 | BB701a-2 | Табло «Автоматическое пожаротушение отключено» снаружи насосного зала МНС у входа №2 - включить | 3037 | FALSE
TRUE | FALSE | 37 | 10 | 16031 | BB702c-3 | Сирену «Пожар» внутри помещения ЗРУ у входа 2 -включить | 3038 | FALSE
TRUE | FALSE | 38 | 9 | 16031 | BB702c-4 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЗРУ у входа 2 -включить | 3039 | FALSE
TRUE | FALSE | 39 | 8 | 16031 | BB702p-3 | Табло «Пожар!» внутри помещения ЗРУ у входа 2 -включить | 3040 | FALSE
TRUE | FALSE | 40 | 7 | 16031 | BB702p-4 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЗРУ у входа 2 -включить | 3041 | FALSE
TRUE | FALSE | 41 | 6 | 16031 |  | Резерв | 3042 | FALSE
TRUE | FALSE | 42 | 5 | 16031 | BDC7032 | Пожар в помещении кроссовых панелей. Выдача сигнала в МПСА МНС | 3043 | FALSE
TRUE | FALSE | 43 | 4 | 16031 | BDC703г | Пожар в помещении кроссовых панелей (подача команды на включение алгоритма защиты по пожару в помещении кроссовых панелей с АРМ МПСА ПТ) | 3044 | FALSE
TRUE | FALSE | 44 | 3 | 16031 |  | Резерв | 3045 | FALSE
TRUE | FALSE | 45 | 2 | 16031 |  | Резерв | 3046 | FALSE
TRUE | FALSE | 46 | 1 | 16031 |  | Резерв | 3047 | FALSE
TRUE | FALSE | 47 | 0 | 16031 |  | Резерв | 3048 | FALSE
TRUE | FALSE | 48 | 15 | 16032 | DT702-2c | Питание пожарного извещателя №2 в ЗРУ (сброс сигнала) | 3049 | FALSE
TRUE | FALSE | 49 | 14 | 16032 |  |  | 3050 | FALSE
TRUE | FALSE | 50 | 13 | 16032 |  |  | 3051 | FALSE
TRUE | FALSE | 51 | 12 | 16032 |  |  | 3052 | FALSE
TRUE | FALSE | 52 | 11 | 16032 |  |  | 3053 | FALSE
TRUE | FALSE | 53 | 10 | 16032 |  |  | 3054 | FALSE
TRUE | FALSE | 54 | 9 | 16032 |  |  | 3055 | FALSE
TRUE | FALSE | 55 | 8 | 16032 |  |  | 3056 | FALSE
TRUE | FALSE | 56 | 7 | 16032 |  |  | 3057 | FALSE
TRUE | FALSE | 57 | 6 | 16032 |  |  | 3058 | FALSE
TRUE | FALSE | 58 | 5 | 16032 |  |  | 3059 | FALSE
TRUE | FALSE | 59 | 4 | 16032 |  |  | 3060 | FALSE
TRUE | FALSE | 60 | 3 | 16032 |  |  | 3061 | FALSE
TRUE | FALSE | 61 | 2 | 16032 |  |  | 3062 | FALSE
TRUE | FALSE | 62 | 1 | 16032 |  |  | 3063 | FALSE
TRUE | FALSE | 63 | 0 | 16032 |  |  | 3064 | FALSE
TRUE | FALSE | 64 | 15 | 16061 | BB702c-5 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЗРУ у входа 3 -включить | 3065 | FALSE
TRUE | FALSE | 65 | 14 | 16061 | BB702p-5 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЗРУ у входа 3 -включить | 3066 | FALSE
TRUE | FALSE | 66 | 13 | 16061 |  | Резерв | 3067 | FALSE
TRUE | FALSE | 67 | 12 | 16061 |  | Резерв | 3068 | FALSE
TRUE | FALSE | 68 | 11 | 16061 |  | Резерв | 3069 | FALSE
TRUE | FALSE | 69 | 10 | 16061 | DT702-3c | Питание пожарного извещателя №3 в ЗРУ (сброс сигнала) | 3070 | FALSE
TRUE | FALSE | 70 | 9 | 16061 |  |  | 3071 | FALSE
TRUE | FALSE | 71 | 8 | 16061 |  |  | 3072 | FALSE
TRUE | FALSE | 72 | 7 | 16061 |  |  | 3073 | FALSE
TRUE | FALSE | 73 | 6 | 16061 |  |  | 3074 | FALSE
TRUE | FALSE | 74 | 5 | 16061 |  |  | 3075 | FALSE
TRUE | FALSE | 75 | 4 | 16061 |  |  | 3076 | FALSE
TRUE | FALSE | 76 | 3 | 16061 |  |  | 3077 | FALSE
TRUE | FALSE | 77 | 2 | 16061 |  |  | 3078 | FALSE
TRUE | FALSE | 78 | 1 | 16061 |  |  | 3079 | FALSE
TRUE | FALSE | 79 | 0 | 16061 |  |  | 3080 | FALSE
TRUE | FALSE | 80 | 15 | 16091 | DOBБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - команда на открытие | 3097 | FALSE
TRUE | FALSE | 81 | 14 | 16091 | DKBБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - команда на закрытие | 3098 | FALSE
TRUE | FALSE | 82 | 13 | 16091 | DCBБ.1.1 | Задвижка №Б.1.1 - команда на остановку | 3099 | FALSE
TRUE | FALSE | 83 | 12 | 16091 | DOBБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - команда на открытие | 3100 | FALSE
TRUE | FALSE | 84 | 11 | 16091 | DKBБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - команда на закрытие | 3101 | FALSE
TRUE | FALSE | 85 | 10 | 16091 | DCBБ.1.2 | Задвижка №Б.1.2 - команда на остановку | 3102 | FALSE
TRUE | FALSE | 86 | 9 | 16091 | DOB351.1 | Задвижка №351.1 - команда на открытие | 3103 | FALSE
TRUE | FALSE | 87 | 8 | 16091 | DKB351.1 | Задвижка №351.1 - команда на закрытие | 3104 | FALSE
TRUE | FALSE | 88 | 7 | 16091 | DCB351.1 | Задвижка №351.1 - команда на остановку | 3105 | FALSE
TRUE | FALSE | 89 | 6 | 16091 |  | Задвижка (резерв) - команда на открытие | 3106 | FALSE
TRUE | FALSE | 90 | 5 | 16091 |  | Задвижка (резерв) - команда на закрытие | 3107 | FALSE
TRUE | FALSE | 91 | 4 | 16091 |  | Задвижка (резерв) - команда на остановку | 3108 | FALSE
TRUE | FALSE | 92 | 3 | 16091 | ABO701 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - команда на отключение | 3109 | FALSE
TRUE | FALSE | 93 | 2 | 16091 | ABB701 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - команда на включение | 3110 | FALSE
TRUE | FALSE | 94 | 1 | 16091 | ABO703 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - команда на отключение | 3111 | FALSE
TRUE | FALSE | 95 | 0 | 16091 | ABB703 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - команда на включение | 3112 | FALSE
TRUE | FALSE | 96 | 15 | 16092 |  | Вспомсистема (резерв) - команда на отключение | 3113 | FALSE
TRUE | FALSE | 97 | 14 | 16092 |  | Вспомсистема (резерв) - команда на включение | 3114 | FALSE
TRUE | FALSE | 98 | 13 | 16092 | BDC700-1 | Пожар (передача информации в шкаф автоматики бака-дозатора Б.1) | 3115 | FALSE
TRUE | FALSE | 99 | 12 | 16092 | DB701 | Управление соленоидным клапаном №1 на трубопроводе теплоносителя резервуара 352.1 (открытие при подаче, закрытие при снятии напряжения) | 3116 | FALSE
TRUE | FALSE | 100 | 11 | 16092 |  | Резерв | 3117 | FALSE
TRUE | FALSE | 101 | 10 | 16092 |  |  | 3118 | FALSE
TRUE | FALSE | 102 | 9 | 16092 |  |  | 3119 | FALSE
TRUE | FALSE | 103 | 8 | 16092 |  |  | 3120 | FALSE
TRUE | FALSE | 104 | 7 | 16092 |  |  | 3121 | FALSE
TRUE | FALSE | 105 | 6 | 16092 |  |  | 3122 | FALSE
TRUE | FALSE | 106 | 5 | 16092 |  |  | 3123 | FALSE
TRUE | FALSE | 107 | 4 | 16092 |  |  | 3124 | FALSE
TRUE | FALSE | 108 | 3 | 16092 |  |  | 3125 | FALSE
TRUE | FALSE | 109 | 2 | 16092 |  |  | 3126 | FALSE
TRUE | FALSE | 110 | 1 | 16092 |  |  | 3127 | FALSE
TRUE | FALSE | 111 | 0 | 16092 |  |  | 3128 | FALSE
TRUE | FALSE | 112 | 15 | 16121 | DOBБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - команда на открытие | 3129 | FALSE
TRUE | FALSE | 113 | 14 | 16121 | DKBБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - команда на закрытие | 3130 | FALSE
TRUE | FALSE | 114 | 13 | 16121 | DCBБ.2.1 | Задвижка №Б.2.1 - команда на остановку | 3131 | FALSE
TRUE | FALSE | 115 | 12 | 16121 | DOBБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - команда на открытие | 3132 | FALSE
TRUE | FALSE | 116 | 11 | 16121 | DKBБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - команда на закрытие | 3133 | FALSE
TRUE | FALSE | 117 | 10 | 16121 | DCBБ.2.2 | Задвижка №Б.2.2 - команда на остановку | 3134 | FALSE
TRUE | FALSE | 118 | 9 | 16121 |  | Задвижка (резерв) - команда на открытие | 3135 | FALSE
TRUE | FALSE | 119 | 8 | 16121 |  | Задвижка (резерв) - команда на закрытие | 3136 | FALSE
TRUE | FALSE | 120 | 7 | 16121 |  | Задвижка (резерв) - команда на остановку | 3137 | FALSE
TRUE | FALSE | 121 | 6 | 16121 | ABO702 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - команда на отключение | 3138 | FALSE
TRUE | FALSE | 122 | 5 | 16121 | ABB702 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - команда на включение | 3139 | FALSE
TRUE | FALSE | 123 | 4 | 16121 | ABO704 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - команда на отключение | 3140 | FALSE
TRUE | FALSE | 124 | 3 | 16121 | ABB704 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - команда на включение | 3141 | FALSE
TRUE | FALSE | 125 | 2 | 16121 |  | Вспомсистема (резерв) - команда на отключение | 3142 | FALSE
TRUE | FALSE | 126 | 1 | 16121 |  | Вспомсистема (резерв) - команда на включение | 3143 | FALSE
TRUE | FALSE | 127 | 0 | 16121 |  | Вспомсистема (резерв) - команда на отключение | 3144 | FALSE
TRUE | FALSE | 128 | 15 | 16122 |  | Вспомсистема (резерв) - команда на включение | 3145 | FALSE
TRUE | FALSE | 129 | 14 | 16122 | BDC700-2 | Пожар (передача информации в шкаф автоматики бака-дозатора Б.2) | 3146 | FALSE
TRUE | FALSE | 130 | 13 | 16122 | DB702 | Управление соленоидным клапаном №2 на трубопроводе теплоносителя резервуара 352.2 (открытие при подаче, закрытие при снятии напряжения) | 3147 | FALSE
TRUE | FALSE | 131 | 12 | 16122 |  | Резерв | 3148 | FALSE
TRUE | FALSE | 132 | 11 | 16122 |  |  | 3149 | FALSE
TRUE | FALSE | 133 | 10 | 16122 |  |  | 3150 | FALSE
TRUE | FALSE | 134 | 9 | 16122 |  |  | 3151 | FALSE
TRUE | FALSE | 135 | 8 | 16122 |  |  | 3152 | FALSE
TRUE | FALSE | 136 | 7 | 16122 |  |  | 3153 | FALSE
TRUE | FALSE | 137 | 6 | 16122 |  |  | 3154 | FALSE
TRUE | FALSE | 138 | 5 | 16122 |  |  | 3155 | FALSE
TRUE | FALSE | 139 | 4 | 16122 |  |  | 3156 | FALSE
TRUE | FALSE | 140 | 3 | 16122 |  |  | 3157 | FALSE
TRUE | FALSE | 141 | 2 | 16122 |  |  | 3158 | FALSE
TRUE | FALSE | 142 | 1 | 16122 |  |  | 3159 | FALSE
TRUE | FALSE | 143 | 0 | 16122 |  |  | 3160 | FALSE