## VSTO_23_DI
----------- Дискретные входы (DI)-------------------------------------
Вкл. | Индекс | OPC тэг | Адрес ModBus | Бит | Принуд. | Принуд. знач | Значение | Инвертировать | Тэг | Описание
True | 0 | PLC!EIO2_d1_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC911-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(1)
True | 1 | PLC!EIO2_d1_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC911-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.1(1)
True | 2 | PLC!EIO2_d1_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC911-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(1)
True | 3 | PLC!EIO2_d1_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC911-6 | Двери шкафа МНС.УСО.1(1) открыты
True | 4 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC101-1 | ВВ МНА № 003.1 включен (сигнал 1)
True | 5 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC102-1 | ВВ МНА № 003.1 отключен (сигнал 1)
True | 6 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC113 | МНА №003.1. Неисправность датчика частоты вращения выходного вала ЭД
True | 7 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC121 | МНА №003.1. Неисправность датчика частоты вращения выходного вала гидромуфты
True | 8 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC113 | МНА №003.1. Прямое / обратное направление вращения выходного вала ЭД
True | 9 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC121 | МHA №003.1. Прямое / обратное направление вращения выходного вала гидромуфты
True | 10 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC001 | Стоп МНС с технологической площадки, выход 1
True | 11 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EDO02 | Нарушение целостности цепи кнопки "Стоп МНС", точка 2
True | 12 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC101 | Аварийное отключение МНА № 003.1 кнопкой "Стоп" с БРУ
True | 13 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC103 | Аварийное отключение МНА № 003.1 кнопкой "Стоп" по месту
True | 14 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC108 | Контроль наличия напряжения в цепях оперативного тока ВВ МНА №003.1
True | 15 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECO101-1 | Исправность цепей отключения ВВ МНА № 003.1 (сигнал 1)
True | 16 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC902-1 | Наличие питания на вводе №1 шкафа серверного
True | 17 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC214-1 | Наличие питающего напряжения на вводе 1, телекоммуникационной стойки связи ШТ2/214
True | 18 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKCS007.1 | Задвижка №007.1 - остановлена с БРУ
True | 19 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC751 | Насос хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) № 1.1 - сигнал от МП
True | 20 | PLC!EIO2_d1_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC751 | Насос хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) № 1.1 - контроль наличия напряжения
True | 21 | PLC!EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC911-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(1)
True | 22 | PLC!EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC911-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.1(1)
True | 23 | PLC!EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC911-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(1)
True | 24 | PLC!EIO2_d2_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC911-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.1(1) Низкое сопротивление изоляции
True | 25 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC201-1 | ВВ МНА № 003.2 включен (сигнал 1)
True | 26 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC202-1 | ВВ МНА № 003.2 отключен (сигнал 1)
True | 27 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC213 | МНА №003.2. Неисправность датчика частоты вращения выходного вала ЭД
True | 28 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC221 | МНА №003.2. Неисправность датчика частоты вращения выходного вала гидромуфты
True | 29 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC213 | МНА №003.2. Прямое / обратное направление вращения выходного вала ЭД
True | 30 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC221 | МНА №003.2. Прямое / обратное направление вращения выходного вала гидромуфты
True | 31 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC002 | Стоп МНС с технологической площадки, выход 2
True | 32 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EDO01 | Нарушение целостности цепи кнопки 'Стоп МНС", точка 1
True | 33 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC201 | Аварийное отключение МНА № 003.2 кнопкой "Стоп" с БРУ
True | 34 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC203 | Аварийное отключение МНА № 003.2 кнопкой "Стоп" по месту
True | 35 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC208 | Контроль наличия напряжения в цепях оперативного тока ВВ МНА № 003.2
True | 36 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECO201-1 | Исправность цепей отключения ВВ МНА № 003.2 (сигнал 1)
True | 37 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC902-2 | Наличие питания на вводе №2 шкафа серверного
True | 38 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC902-3 | Общая неисправность системы питания шкафа серверного
True | 39 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC214-2 | Наличие питающего напряжения на вводе 2 телекоммуникационной стойки связи ШТ2/214
True | 40 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKCC007.1 | Задвижка №007.1 - закрыта с БРУ
True | 41 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC752 | Насос хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) № 1.2 - сигнал от МП
True | 42 | PLC!EIO2_d2_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC752 | Насос хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) № 1.2 - контроль наличия напряжения
True | 43 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC7511 | Аварийный минимальный уровень в баке исходной воды №1
True | 44 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC7512 | Минимальный уровень в баке исходной воды №1
True | 45 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC7513 | Максимальный уровень в баке исходной воды №1
True | 46 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC7514 | Аварийный максимальный уровень в баке исходной воды №1
True | 47 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC756 | Авария станции водоподготовки
True | 48 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC7534 | Затопление насосной станции хоз.-питьевого водоснабжения
True | 49 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC756 | Станция водоподготовки включена
True | 50 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKCC2K | Задвижка №2к - закрыта с БРУ
True | 51 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKCC1K | Задвижка №1к - закрыта с БРУ
True | 52 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC902K | Двери шкафа серверного открыты
True | 53 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC901K | Двери шкафа МНС.БРУ открыты
True | 54 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKCS2K | Задвижка №2к - остановлена с БРУ
True | 55 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKCS1K | Задвижка №1к - остановлена с БРУ
True | 56 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC007.2 | Кран шаровый №007.2 - сигнал от КВО
True | 57 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC007.2 | Кран шаровый №007.2 - сигнал от КВЗ
True | 58 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC007.2 | Кран шаровый №007.2 - сработала муфта
True | 59 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC007.2 | Кран шаровый №007.2 - авария привода
True | 60 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC007.2 | Кран шаровый №007.2 - сигнал от МПО
True | 61 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC007.2 | Кран шаровый №007.2 - сигнал от МПЗ
True | 62 | PLC!EIO2_d3_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC007.2 | Кран шаровый №007.2 - дистанционное управление
True | 63 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC029.1 | Кран шаровый №029.1 - сигнал от КВО
True | 64 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC029.1 | Кран шаровый №029.1 - сигнал от КВЗ
True | 65 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC029.1 | Кран шаровый №029.1 - сработала муфта
True | 66 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC029.1 | Кран шаровый №029.1 - авария привода
True | 67 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC029.1 | Кран шаровый №029.1 - сигнал от МПО
True | 68 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC029.1 | Кран шаровый №029.1 - сигнал от МПЗ
True | 69 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC029.1 | Кран шаровый №029.1 - дистанционное управление
True | 70 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC106.2 | Кран шаровый №106.2 - сигнал от КВО
True | 71 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC106.2 | Кран шаровый №106.2 - сигнал от КВЗ
True | 72 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC106.2 | Кран шаровый №106.2 - сработала муфта
True | 73 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC106.2 | Кран шаровый №106.2 - авария привода
True | 74 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC106.2 | Кран шаровый №106.2 - сигнал от МПО
True | 75 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC106.2 | Кран шаровый №106.2 - сигнал от МПЗ
True | 76 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC106.2 | Кран шаровый №106.2 - дистанционное управление
True | 77 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC651 | Насос откачки утечек №029.1 - сигнал от МП
True | 78 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC651 | Насос откачки утечек №029.1 - авария
True | 79 | PLC!EIO2_d3_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC651 | Насос откачки утечек №029.1 - контроль наличия напряжения
True | 80 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC301-1 | ВВ МНА № 003.3 включен (сигнал 1)
True | 81 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC302-1 | ВВ МНА № 003.3 отключен (сигнал 1)
True | 82 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC313 | МНА №003.3. Неисправность датчика частоты вращения выходного вала ЭД
True | 83 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC321 | МНА №003.3. Неисправность датчика частоты вращения выходного вала гидромуфты
True | 84 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC313 | МНА №003.3. Прямое / обратное направление вращения выходного вала ЭД
True | 85 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC321 | МНА №003.3. Прямое / обратное направление вращения выходного вала гидромуфты
True | 86 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC005 | Стоп МНС с БРУ
True | 87 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC301 | Аварийное отключение МНА № 003.3 кнопкой "Стоп" с БРУ
True | 88 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC303 | Аварийное отключение МНА № 003.3 кнопкой "Стоп" по месту
True | 89 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC308 | Контроль наличия напряжения в цепях оперативного тока ВВ МНА № 003.3
True | 90 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECO301-1 | Исправность цепей отключения ВВ МНА № 003.3 (сигнал 1)
True | 91 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC903-1 | Наличие питания на вводе № 1 шкафа МНС.БРУ
True | 92 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC753 | Насос хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) № 1.3 - сигнал от МП
True | 93 | PLC!EIO2_d3_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC753 | Насос хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) № 1.3 - контроль наличия напряжения
True | 94 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC7521 | Аварийный минимальный уровень в баке исходной воды №2
True | 95 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC7522 | Минимальный уровень в баке исходной воды №2
True | 96 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC7523 | Максимальный уровень в баке исходной воды №2
True | 97 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC7524 | Аварийный максимальный уровень в баке исходной воды №2
True | 98 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | XC0013 | Землетрясение (эквивалент - 3 балла по шкале MSK-64)
True | 99 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | XC0014 | Опасное землетрясение (эквивалент - 6 баллов по шкале MSK-64)
True | 100 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CC6913 | Превышение предельного значения содержания окиси углерода СО в воздухе котельной
True | 101 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CC6914 | Превышение аварийного значения содержания окиси углерода СО в воздухе котельной
True | 102 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC691 | Срабатывание главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной
True | 103 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC691 | Несанкционированное проникновение в котельную
True | 104 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC691 | Неисправность котельной (обобщенный сигнал)
True | 105 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC691 | Котельная в работе (обобщенный сигнал)
True | 106 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC029.2 | Кран шаровый №029.2 - сигнал от КВО
True | 107 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC029.2 | Кран шаровый №029.2 - сигнал от КВЗ
True | 108 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC029.2 | Кран шаровый №029.2 - сработала муфта
True | 109 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC029.2 | Кран шаровый №029.2 - авария привода
True | 110 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC029.2 | Кран шаровый №029.2 - сигнал от МПО
True | 111 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC029.2 | Кран шаровый №029.2 - сигнал от МПЗ
True | 112 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC029.2 | Кран шаровый №029.2 - дистанционное управление
True | 113 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC106.3 | Кран шаровый №106.3 - сигнал от КВО
True | 114 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC106.3 | Кран шаровый №106.3 - сигнал от КВЗ
True | 115 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC106.3 | Кран шаровый №106.3 - сработала муфта
True | 116 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC106.3 | Кран шаровый №106.3 - авария привода
True | 117 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC106.3 | Кран шаровый №106.3 - сигнал от МПО
True | 118 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC106.3 | Кран шаровый №106.3 - сигнал от МПЗ
True | 119 | PLC!EIO2_d4_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC106.3 | Кран шаровый №106.3 - дистанционное управление
True | 120 | PLC!EIO2_d4_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCЗЭ-1.2 | Задвижка № ЗЭ-1.2 – сигнал от КВО
True | 121 | PLC!EIO2_d4_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCЗЭ-1.2 | Задвижка № ЗЭ-1.2 – сигнал от КВЗ
True | 122 | PLC!EIO2_d4_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODCЗЭ-1.2 | Задвижка № ЗЭ-1.2 – сигнал от МПО
True | 123 | PLC!EIO2_d4_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDCЗЭ-1.2 | Задвижка № ЗЭ-1.2 – сигнал от МПЗ
True | 124 | PLC!EIO2_d4_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MCЗЭ-1.2 | Задвижка № ЗЭ-1.2 – сработала муфта
True | 125 | PLC!EIO2_d4_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPCЗЭ-1.2 | Задвижка № ЗЭ-1.2 – авария привода
True | 126 | PLC!EIO2_d4_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC652 | Насос откачки утечек №029.2 - сигнал от МП
True | 127 | PLC!EIO2_d4_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC652 | Насос откачки утечек №029.2 - авария
True | 128 | PLC!EIO2_d4_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[30].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC652 | Насос откачки утечек №029.2 - контроль наличия напряжения
True | 129 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC401-1 | ВВ МНА № 003.4 включен (сигнал 1)
True | 130 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC402-1 | ВВ МНА № 003.4 отключен (сигнал 1)
True | 131 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC413 | МНА №003.4. Неисправность датчика частоты вращения выходного вала ЭД
True | 132 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC421 | МНА №003.4. Неисправность датчика частоты вращения выходного вала гидромуфты
True | 133 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC413 | МНА №003.4. Прямое / обратное направление вращения выходного вала ЭД
True | 134 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC421 | МНА №003.4. Прямое / обратное направление вращения выходного вала гидромуфты
True | 135 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EDO05 | Нарушение целостности цепи кнопки 'Стоп МНС" с БРУ
True | 136 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC401 | Аварийное отключение МНА № 003.4 кнопкой "Стоп" с БРУ
True | 137 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC403 | Аварийное отключение МНА № 003.4 кнопкой "Стоп" по месту
True | 138 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC408 | Контроль наличия напряжения в цепях оперативного тока ВВ МНА № 003.4
True | 139 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECO401-1 | Исправность цепей отключения ВВ МНА № 003.4 (сигнал 1)
True | 140 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC903-2 | Наличие питания на вводе № 2 шкафа МНС.БРУ
True | 141 | PLC!EIO2_d4_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC903-3 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.БРУ
True | 142 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC912-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.1(2)
True | 143 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC912-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.1(2)
True | 144 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC912-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(2)
True | 145 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC912-6 | Двери шкафа МНС.УСО.1(2) открыты
True | 146 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | AC1713 | Наличие потока антифриза к АВОА системы рабочего масла МНА №003.1
True | 147 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | AC1813 | Наличие потока антифриза к АВОА системы смазочного масла МНА №003.1
True | 148 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC1712 | Минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы рабочего масла МНА №003.1
True | 149 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC1711 | Аварийный минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы рабочего масла МНА №003.1
True | 150 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC1812 | Минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы смазочного масла МНА №003.1
True | 151 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC1811 | Аварийный минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы смазочного масла МНА №003.1
True | 152 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC180П | Отказ одного из вентиляторов АВОА МНА №003.1 с правой стороны
True | 153 | PLC!EIO2_d5_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC180Л | Отказ одного из вентиляторов АВОА МНА №003.1 с левой стороны
True | 154 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC171 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.1 с правой стороны закрыты
True | 155 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC171 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.1 с правой стороны открыты
True | 156 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC172 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.1 с левой стороны закрыты
True | 157 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC172 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.1 с левой стороны открыты
True | 158 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC181 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.1 с правой стороны закрыты
True | 159 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC181 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.1 с правой стороны открыты
True | 160 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC182 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.1 с левой стороны закрыты
True | 161 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC182 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.1 с левой стороны открыты
True | 162 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC180 | Воздушные клапаны АВОА-Р и АВОА-С МНА №003.1 закрыты
True | 163 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC180 | Воздушные клапаны АВОА-Р и АВОА-С МНА №003.1 открыты
True | 164 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC180 | Исчезновение напряжения на СШ ВРУ АВОА МНА№003.1
True | 165 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC171 | Насос Н1-1 системы рабочего масла МНА №003.1 – сигнал от МП
True | 166 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC171 | Насос Н1-1 системы рабочего масла МНА №003.1 – контроль наличия напряжения
True | 167 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC181 | Насос Н3-1 системы смазочного масла МНА №003.1 – сигнал от МП
True | 168 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC181 | Насос Н3-1 системы смазочного масла МНА №003.1 – контроль наличия напряжения
True | 169 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC272 | Насос Н2-2 системы рабочего масла МНА №003.2 – сигнал от МП
True | 170 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC272 | Насос Н2-2 системы рабочего масла МНА №003.2 – контроль наличия напряжения
True | 171 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC282 | Насос Н4-2 системы смазочного масла МНА №003.2 – сигнал от МП
True | 172 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC282 | Насос Н4-2 системы смазочного масла МНА №003.2 – контроль наличия напряжения
True | 173 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC173 | ТЭН1-1 АВОА системы рабочего масла МНА №003.1 – сигнал от МП
True | 174 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC173 | ТЭН1-1 АВОА системы рабочего масла МНА №003.1 – контроль наличия напряжения
True | 175 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC183 | ТЭН2-1 АВОА системы смазочного масла МНА №003.1 – сигнал от МП
True | 176 | PLC!EIO2_d5_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC183 | ТЭН2-1 АВОА системы смазочного масла МНА №003.1 – контроль наличия напряжения
True | 177 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC912-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.1(2)
True | 178 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC912-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.1(2)
True | 179 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC912-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.1(2)
True | 180 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC912-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.1(2) Низкое сопротивление изоляции
True | 181 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | AC2713 | Наличие потока антифриза к АВОА системы рабочего масла МНА №003.2
True | 182 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | AC2813 | Наличие потока антифриза к АВОА системы смазочного масла МНА №003.2
True | 183 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC2712 | Минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы рабочего масла МНА №003.2
True | 184 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC2711 | Аварийный минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы рабочего масла МНА №003.2
True | 185 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC2812 | Минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы смазочного масла МНА №003.2
True | 186 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC2811 | Аварийный минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы смазочного масла МНА №003.2
True | 187 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC280П | Отказ одного из вентиляторов АВОА МНА №003.2 с правой стороны
True | 188 | PLC!EIO2_d6_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC280Л | Отказ одного из вентиляторов АВОА МНА №003.2 с левой стороны
True | 189 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC271 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.2 с правой стороны закрыты
True | 190 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC271 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.2 с правой стороны открыты
True | 191 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC272 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.2 с левой стороны закрыты
True | 192 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC272 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.2 с левой стороны открыты
True | 193 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC281 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.2 с правой стороны закрыты
True | 194 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC281 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.2 с правой стороны открыты
True | 195 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC282 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.2 с левой стороны закрыты
True | 196 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC282 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.2 с левой стороны открыты
True | 197 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC280 | Воздушные клапаны АВОА-Р и АВОА-С МНА №003.2 закрыты
True | 198 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC280 | Воздушные клапаны АВОА-Р и АВОА-С МНА №003.2 открыты
True | 199 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC280 | Исчезновение напряжения на СШ ВРУ АВОА МНА №003.2
True | 200 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC283 | ТЭН2-2 АВОА системы смазочного масла МНА №003.2 – сигнал от МП
True | 201 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC283 | ТЭН2-2 АВОА системы смазочного масла МНА №003.2 – контроль наличия напряжения
True | 202 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC271 | Насос Н1-2 системы рабочего масла МНА №003.2 – сигнал от МП
True | 203 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC271 | Насос Н1-2 системы рабочего масла МНА №003.2 – контроль наличия напряжения
True | 204 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC281 | Насос Н3-2 системы смазочного масла МНА №003.2 – сигнал от МП
True | 205 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC281 | Насос Н3-2 системы смазочного масла МНА №003.2 – контроль наличия напряжения
True | 206 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC172 | Насос Н2-1 системы рабочего масла МНА №003.1 – сигнал от МП
True | 207 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC172 | Насос Н2-1 системы рабочего масла МНА №003.1 – контроль наличия напряжения
True | 208 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC182 | Насос Н4-1 системы смазочного масла МНА №003.1 – сигнал от МП
True | 209 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC182 | Насос Н4-1 системы смазочного масла МНА №003.1 – контроль наличия напряжения
True | 210 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC273 | ТЭН1-2 АВОА системы рабочего масла МНА №003.2 – сигнал от МП
True | 211 | PLC!EIO2_d6_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC273 | ТЭН1-2 АВОА системы рабочего масла МНА №003.2 – контроль наличия напряжения
True | 212 | PLC!EIO2_d7_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | AC3713 | Наличие потока антифриза к АВОА системы рабочего масла МНА №003.3
True | 213 | PLC!EIO2_d7_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | AC3813 | Наличие потока антифриза к АВОА системы смазочного масла МНА №003.3
True | 214 | PLC!EIO2_d7_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC3712 | Минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы рабочего масла МНА №003.3
True | 215 | PLC!EIO2_d7_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC3711 | Аварийный минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы рабочего масла МНА №003.3
True | 216 | PLC!EIO2_d7_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC3812 | Минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы смазочного масла МНА №003.3
True | 217 | PLC!EIO2_d7_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC3811 | Аварийный минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы смазочного масла МНА №003.3
True | 218 | PLC!EIO2_d7_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC380П | Отказ одного из вентиляторов АВОА МНА №003.3 с правой стороны
True | 219 | PLC!EIO2_d7_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC380Л | Отказ одного из вентиляторов АВОА МНА №003.3 с левой стороны
True | 220 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC371 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.3 с правой стороны закрыты
True | 221 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC371 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.3 с правой стороны открыты
True | 222 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC372 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.3 с левой стороны закрыты
True | 223 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC372 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.3 с левой стороны открыты
True | 224 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC381 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.3 с правой стороны закрыты
True | 225 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC381 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.3 с правой стороны открыты
True | 226 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC382 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.3 с левой стороны закрыты
True | 227 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC382 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.3 с левой стороны открыты
True | 228 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC380 | Воздушные клапаны АВОА-Р и АВОА-С МНА №003.3 закрыты
True | 229 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC380 | Воздушные клапаны АВОА-Р и АВОА-С МНА №003.3 открыты
True | 230 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC380 | Исчезновение напряжения на СШ ВРУ АВОА МНА №003.3
True | 231 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC371 | Насос Н1-3 системы рабочего масла МНА №003.3 – сигнал от МП
True | 232 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC371 | Насос Н1-3 системы рабочего масла МНА №003.3 – контроль наличия напряжения
True | 233 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC381 | Насос Н3-3 системы смазочного масла МНА №003.3 – сигнал от МП
True | 234 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC381 | Насос Н3-3 системы смазочного масла МНА №003.3 – контроль наличия напряжения
True | 235 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC472 | Насос Н2-4 системы рабочего масла МНА №003.4 – сигнал от МП
True | 236 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC472 | Насос Н2-4 системы рабочего масла МНА №003.4 – контроль наличия напряжения
True | 237 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC482 | Насос Н4-4 системы смазочного масла МНА №003.4 – сигнал от МП
True | 238 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC482 | Насос Н4-4 системы смазочного масла МНА №003.4 – контроль наличия напряжения
True | 239 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC373 | ТЭН1-3 АВОА системы рабочего масла МНА №003.3 – сигнал от МП
True | 240 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC373 | ТЭН1-3 АВОА системы рабочего масла МНА №003.3 – контроль наличия напряжения
True | 241 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC383 | ТЭН2-3 АВОА системы смазочного масла МНА №003.3 – сигнал от МП
True | 242 | PLC!EIO2_d7_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC383 | ТЭН2-3 АВОА системы смазочного масла МНА №003.3 – контроль наличия напряжения
True | 243 | PLC!EIO2_d8_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | AC4713 | Наличие потока антифриза к АВОА системы рабочего масла МНА №003.4
True | 244 | PLC!EIO2_d8_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | AC4813 | Наличие потока антифриза к АВОА системы смазочного масла МНА №003.4
True | 245 | PLC!EIO2_d8_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC4712 | Минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы рабочего масла МНА №003.4
True | 246 | PLC!EIO2_d8_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC4711 | Аварийный минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы рабочего масла МНА №003.4
True | 247 | PLC!EIO2_d8_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC4812 | Минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы смазочного масла МНА №003.4
True | 248 | PLC!EIO2_d8_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC4811 | Аварийный минимальный уровень антифриза в аккумуляторе АВОА системы смазочного масла МНА №003.4
True | 249 | PLC!EIO2_d8_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC480П | Отказ одного из вентиляторов АВОА МНА №003.4 с правой стороны
True | 250 | PLC!EIO2_d8_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC480Л | Отказ одного из вентиляторов АВОА МНА №003.4 с левой стороны
True | 251 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC471 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.4 с правой стороны закрыты
True | 252 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC471 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.4 с правой стороны открыты
True | 253 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC472 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.4 с левой стороны закрыты
True | 254 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC472 | Жалюзи АВОА-Р МНА №003.4 с левой стороны открыты
True | 255 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC481 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.4 с правой стороны закрыты
True | 256 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC481 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.4 с правой стороны открыты
True | 257 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC482 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.4 с левой стороны закрыты
True | 258 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC482 | Жалюзи АВОА-С МНА №003.4 с левой стороны открыты
True | 259 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC480 | Воздушные клапаны АВОА-Р и АВОА-С МНА №003.4 закрыты
True | 260 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC480 | Воздушные клапаны АВОА-Р и АВОА-С МНА №003.4 открыты
True | 261 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC480 | Исчезновение напряжения на СШ ВРУ АВОА МНА №003.4
True | 262 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC483 | ТЭН2-4 АВОА системы смазочного масла МНА №003.4 – сигнал от МП
True | 263 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC483 | ТЭН2-4 АВОА системы смазочного масла МНА №003.4 – контроль наличия напряжения
True | 264 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC471 | Насос Н1-4 системы рабочего масла МНА №003.4 – сигнал от МП
True | 265 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC471 | Насос Н1-4 системы рабочего масла МНА №003.4 – контроль наличия напряжения
True | 266 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC481 | Насос Н3-4 системы смазочного масла МНА №003.4 – сигнал от МП
True | 267 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC481 | Насос Н3-4 системы смазочного масла МНА №003.4 – контроль наличия напряжения
True | 268 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC372 | Насос Н2-3 системы рабочего масла МНА №003.3 – сигнал от МП
True | 269 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC372 | Насос Н2-3 системы рабочего масла МНА №003.3 – контроль наличия напряжения
True | 270 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC382 | Насос Н4-3 системы смазочного масла МНА №003.3 – сигнал от МП
True | 271 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC382 | Насос Н4-3 системы смазочного масла МНА №003.3 – контроль наличия напряжения
True | 272 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC473 | ТЭН1-4 АВОА системы рабочего масла МНА №003.4 – сигнал от МП
True | 273 | PLC!EIO2_d8_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC473 | ТЭН1-4 АВОА системы рабочего масла МНА №003.4 – контроль наличия напряжения
True | 274 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC930-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.3
True | 275 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC930-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.3
True | 276 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC930-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.3
True | 277 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC930-6 | Двери шкафа МНС.УСО.3 открыты
True | 278 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC101-2 | ВВ МНА №003.1 - включен (сигнал 2)
True | 279 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC102-2 | ВВ МНА №003.1 - отключен (сигнал 2)
True | 280 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC101 | МНА №003.1 отключен от АЧР
True | 281 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC102 | Электрическая защита электродвигателя МНА №003.1
True | 282 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC103 | Неисправность цепей управления ВВ МНА №003.1
True | 283 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC104 | Тележка ВВ МНА №003.1 выкачена
True | 284 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC101 | Контроллер ячейки ВВ МНА №003.1 в ДУ
True | 285 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC101C | Отключен от САОН ВВ МНА №003.1
True | 286 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC105 | Готовность возбуждения электродвигателя МНА №003.1
True | 287 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC105 | Окончание синхронизации электродвигателя МНА №003.1
True | 288 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC105 | Авария ЦРВД МНА №003.1
True | 289 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC051-1 | ВВ ввода №1 ЗРУ включен
True | 290 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC052-1 | ВВ ввода № 1 ЗРУ отключен
True | 291 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC051-1 | Наличие напряжения на 1 СШ ЗРУ
True | 292 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[30].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC681 | ДЭС в работе
True | 293 | PLC!EIO2_d9_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[31].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC681 | Неисправность ДЭС
True | 294 | PLC!EIO2_d9_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECO101-2 | Исправность цепей отключения ВВ МНА №003.1 (сигнал 2)
True | 295 | PLC!EIO2_d9_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECB101 | Исправность цепей вкпючения ВВ МНА №003.1
True | 296 | PLC!EIO2_d9_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0061-1 | Наличие напряжения на 1СШ 214КТП
True | 297 | PLC!EIO2_d9_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0061-3 | Наличие напряжения на 1СШ 214ЩСУ-1
True | 298 | PLC!EIO2_d9_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0061-5 | Наличие напряжения на 214ЩСУ-2
True | 299 | PLC!EIO2_d9_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0061-3 | Наличие напряжения на СШ 511ЩСУ
True | 300 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC930-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.3
True | 301 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC930-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.3
True | 302 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC930-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.3
True | 303 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC930-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.3 Низкое сопротивление изоляции
True | 304 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC201-2 | ВВ МНА №003.2 - включен (сигнал 2)
True | 305 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC202-2 | ВВ МНА №003.2 - отключен (сигнал 2)
True | 306 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC201 | МНА №003.2 отключен от АЧР
True | 307 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC202 | Электрическая защита элекгродвигателя МНА №003.2
True | 308 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC203 | Неисправность цепей управления ВВ МНА №003.2
True | 309 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC204 | Тележка ВВ МНА №003.2 выкачена
True | 310 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC201 | Контроллер ячейки ВВ МНА №003.2 в ДУ
True | 311 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC201C | Отключен от САОН ВВ МНА №003.2
True | 312 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC205 | Готовность возбуждения электродвигателя МНА №003.2
True | 313 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC205 | Окончание синхронизации элекгродвигателя МНА №003.2
True | 314 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC205 | Авария ЦРВД МНА №003.2
True | 315 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC051-2 | ВВ ввода № 2 ЗРУ включен
True | 316 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC052-2 | ВВ ввода № 2 ЗРУ отключен
True | 317 | PLC!EIO2_d10_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC051-2 | Наличие напряжения на 2 СШ ЗРУ
True | 318 | PLC!EIO2_d10_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECO201-2 | Исправность цепей отключения ВВ МНА №003.2 (сигнал 2)
True | 319 | PLC!EIO2_d10_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECB201 | Исправность цепей вкпючения ВВ МНА №003.2
True | 320 | PLC!EIO2_d10_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0061-2 | Наличие напряжения на 2СШ 214КТП
True | 321 | PLC!EIO2_d10_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0061-4 | Наличие напряжения на 2СШ 214ЩСУ-1
True | 322 | PLC!EIO2_d10_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0061-6 | Наличие напряжения на 214ЩСУ-3
True | 323 | PLC!EIO2_d10_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0063-2 | Сработало АВР 511ЩСУ
True | 324 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC301-2 | ВВ МНА №003.3 - включен (сигнал 2)
True | 325 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC302-2 | ВВ МНА №003.3 - отключен (сигнал 2)
True | 326 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC301 | МНА №003.3 отключен от АЧР
True | 327 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC302 | Электрическая защита электродвигателя МНА №003.3
True | 328 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC303 | Неисправность цепей управления ВВ МНА №003.3
True | 329 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC304 | Тележка ВВ МНА №003.3 выкачена
True | 330 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC301 | Контроллер ячейки ВВ МНА №003.3 в ДУ
True | 331 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC301C | Отключен от САОН ВВ МНА №003.3
True | 332 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC305 | Готовность возбуждения электродвигателя МНА №003.3
True | 333 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC305 | Окончание синхронизации электродвигателя МНА №003.3
True | 334 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC305 | Авария ЦРВД МНА №003.3
True | 335 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC053 | СВВ ЗРУ включен
True | 336 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC054 | СВВ ЗРУ отключен
True | 337 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECO301-2 | Исправность цепей отключения ВВ МНА №003.3 (сигнал 2)
True | 338 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECB301 | Исправность цепей вкпючения ВВ МНА №003.3
True | 339 | PLC!EIO2_d11_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0071-1 | Наличие напряжения УГП на вводе 1
True | 340 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC401-2 | ВВ МНА №003.4 - включен (сигнал 2)
True | 341 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MBC402-2 | ВВ МНА №003.4 - отключен (сигнал 2)
True | 342 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC401 | МНА №003.4 отключен от АЧР
True | 343 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC402 | Электрическая защита электродвигателя МНА №003.4
True | 344 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC403 | Неисправность цепей управления ВВ МНА №003.4
True | 345 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC404 | Тележка ВВ МНА №003.4 выкачена
True | 346 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC401 | Контроллер ячейки ВВ МНА №003.4 в ДУ
True | 347 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC401C | Отключен от САОН ВВ МНА №003.4
True | 348 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC405 | Готовность возбуждения электродвигателя МНА №003.4
True | 349 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC405 | Окончание синхронизации электродвигателя МНА №003.4
True | 350 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC405 | Авария ЦРВД МНА №003.4
True | 351 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECO401-2 | Исправность цепей отключения ВВ МНА №003.4 (сигнал 2)
True | 352 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ECB401 | Исправность цепей вкпючения ВВ МНА №003.4
True | 353 | PLC!EIO2_d12_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0071-2 | Наличие напряжения УГП на вводе 2
True | 354 | PLC!EIO2_d13_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC921-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.2(1)
True | 355 | PLC!EIO2_d13_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC921-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.2(1)
True | 356 | PLC!EIO2_d13_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC921-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(1)
True | 357 | PLC!EIO2_d13_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC921-6 | Двери шкафа МНС.УСО.2(1) открыты
True | 358 | PLC!EIO2_d13_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC6231 | Аварийное минимальное давление на выходе вытяжного вентилятора В1.1
True | 359 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC625 | Клапан огнезадерживающий КлОП - открыт
True | 360 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC625 | Клапан огнезадерживающий КлОП - закрыт
True | 361 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC613 | Готовность АВОА1 системы оборотного охлаждения ЭД
True | 362 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC613 | Отказ одного из вентиляторов АВОА1 системы оборотного охлаждения ЭД
True | 363 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCC1.1 | Кран шаровый №С1.1 – сигнал от КВО
True | 364 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCC1.1 | Кран шаровый №С1.1 – сигнал от КВЗ
True | 365 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MCC1.1 | Кран шаровый №С1.1 – сработала муфта
True | 366 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPCC1.1 | Кран шаровый №С1.1 – авария привода
True | 367 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODCC1.1 | Кран шаровый №С1.1 – сигнал от МПО
True | 368 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDCC1.1 | Кран шаровый №С1.1 – сигнал от МПЗ
True | 369 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCC1.1 | Кран шаровый №С1.1 – дистанционное управление
True | 370 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCC1.2 | Кран шаровый №С1.2 – сигнал от КВО
True | 371 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCC1.2 | Кран шаровый №С1.2 – сигнал от КВЗ
True | 372 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MCC1.2 | Кран шаровый №С1.2 – сработала муфта
True | 373 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPCC1.2 | Кран шаровый №С1.2 – авария привода
True | 374 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODCC1.2 | Кран шаровый №С1.2 – сигнал от МПО
True | 375 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDCC1.2 | Кран шаровый №С1.2 – сигнал от МПЗ
True | 376 | PLC!EIO2_d13_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCC1.2 | Кран шаровый №С1.2 – дистанционное управление
True | 377 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0062-1 | Наличие напряжения на I СШ ЗЩСУ1
True | 378 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0062-3 | Наличие напряжения на I СШ ЗЩСУ2
True | 379 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC621 | Приточная установка МНС П1.1 включена
True | 380 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC621 | Авария приточной установки МНС П1.1
True | 381 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC621 | Наличие питающего напряжения на ШСАУ П1.1
True | 382 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0062-5 | Наличие напряжения на 3 СШ (от I СШ) 3ЩСУ1
True | 383 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCKP1 | Проходной регулирующий клапан № КР1 - сигнал от КВО
True | 384 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCKP1 | Проходной регулирующий клапан № КР1 - сигнал от КВЗ
True | 385 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC623 | Вытяжной вентилятор В1.1 МНС – сигнал от МП
True | 386 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC623 | Вытяжной вентилятор В1.1 МНС – контроль наличия напряжения
True | 387 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC611 | Насос оборотного охлаждения №1 – сигнал от МП
True | 388 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC611 | Насос оборотного охлаждения №1 - авария
True | 389 | PLC!EIO2_d13_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC611 | Насос оборотного охлаждения №1 – контроль наличия напряжения
True | 390 | PLC!EIO2_d14_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC921-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.2(1)
True | 391 | PLC!EIO2_d14_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC921-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.2(1)
True | 392 | PLC!EIO2_d14_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC921-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(1)
True | 393 | PLC!EIO2_d14_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC921-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.2(1) Низкое сопротивление изоляции
True | 394 | PLC!EIO2_d14_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC0013 | Предельный максимальный уровень затопления МНС
True | 395 | PLC!EIO2_d14_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC6241 | Аварийное минимальное давление на выходе вытяжного вентилятора В1.2
True | 396 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC614 | Готовность АВОА2 системы оборотного охлаждения ЭД
True | 397 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC614 | Отказ одного из вентиляторов АВОА2 системы оборотного охлаждения ЭД
True | 398 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC615 | Готовность АВОАЗ системы оборотного охлаждения ЭД
True | 399 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC615 | Отказ одного из вентиляторов АВОАЗ системы оборотного охлаждения ЭД
True | 400 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCКЛПЕ4 | Клапан ПЕ4 приточной системы ПЕ4 МНС - открыт
True | 401 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCКЛПЕ4 | Клапан ПЕ4 приточной системы ПЕ4 МНС - закрыт
True | 402 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCКЛПЕ5 | Клапан ПЕ5 приточной системы ПЕ5 МНС - открыт
True | 403 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCКЛПЕ5 | Клапан ПЕ5 приточной системы ПЕ5 МНС - закрыт
True | 404 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCC2.1 | Кран шаровый №С2.1 – сигнал от КВО
True | 405 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCC2.1 | Кран шаровый №С2.1 – сигнал от КВЗ
True | 406 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MCC2.1 | Кран шаровый №С2.1 – сработала муфта
True | 407 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPCC2.1 | Кран шаровый №С2.1 – авария привода
True | 408 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODCC2.1 | Кран шаровый №С2.1 – сигнал от МПО
True | 409 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDCC2.1 | Кран шаровый №С2.1 – сигнал от МПЗ
True | 410 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCC2.1 | Кран шаровый №С2.1 – дистанционное управление
True | 411 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCC2.2 | Кран шаровый №С2.2 – сигнал от КВО
True | 412 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCC2.2 | Кран шаровый №С2.2 – сигнал от КВЗ
True | 413 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MCC2.2 | Кран шаровый №С2.2 – сработала муфта
True | 414 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPCC2.2 | Кран шаровый №С2.2 – авария привода
True | 415 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODCC2.2 | Кран шаровый №С2.2 – сигнал от МПО
True | 416 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDCC2.2 | Кран шаровый №С2.2 – сигнал от МПЗ
True | 417 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCC2.2 | Кран шаровый №С2.2 – дистанционное управление
True | 418 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCC3.1 | Кран шаровый №С3.1 – сигнал от КВО
True | 419 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCC3.1 | Кран шаровый №С3.1 – сигнал от КВЗ
True | 420 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MCC3.1 | Кран шаровый №С3.1 – сработала муфта
True | 421 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPCC3.1 | Кран шаровый №С3.1 – авария привода
True | 422 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODCC3.1 | Кран шаровый №С3.1 – сигнал от МПО
True | 423 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDCC3.1 | Кран шаровый №С3.1 – сигнал от МПЗ
True | 424 | PLC!EIO2_d14_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCC3.1 | Кран шаровый №С3.1 – дистанционное управление
True | 425 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKCC3.2 | Кран шаровый №С3.2 – сигнал от КВО
True | 426 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKCC3.2 | Кран шаровый №С3.2 – сигнал от КВЗ
True | 427 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MCC3.2 | Кран шаровый №С3.2 – сработала муфта
True | 428 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPCC3.2 | Кран шаровый №С3.2 – авария привода
True | 429 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODCC3.2 | Кран шаровый №С3.2 – сигнал от МПО
True | 430 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDCC3.2 | Кран шаровый №С3.2 – сигнал от МПЗ
True | 431 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCC3.2 | Кран шаровый №С3.2 – дистанционное управление
True | 432 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0062-2 | Наличие напряжения на II СШ ЗЩСУ1
True | 433 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0062-4 | Наличие напряжения на II СШ ЗЩСУ2
True | 434 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC622 | Приточная установка МНС П1.2 включена
True | 435 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC622 | Авария приточной установки МНС П1.2
True | 436 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC622 | Наличие питающего напряжения на ШСАУ П1.2
True | 437 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC0062-6 | Наличие напряжения на 3 СШ (от II СШ) 3ЩСУ1
True | 438 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC624 | Вытяжной вентилятор В1.2 МНС – сигнал от МП
True | 439 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC624 | Вытяжной вентилятор В1.2 МНС – контроль наличия напряжения
True | 440 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC612 | Насос оборотного охлаждения №2 – сигнал от МП
True | 441 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC612 | Насос оборотного охлаждения №2 - авария
True | 442 | PLC!EIO2_d14_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC612 | Насос оборотного охлаждения №2 – контроль наличия напряжения
True | 443 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC922-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.2(2)
True | 444 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC922-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.2(2)
True | 445 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC922-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(2)
True | 446 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC922-6 | Двери шкафа МНС.УСО.2(2) открыты
True | 447 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC163 | МНА №003.1. Заслонка на входе подпорной установки (GE-01-1) открыта
True | 448 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC163 | МНА №003.1. Заслонка на входе подпорной установки (GE-01-1) закрыта
True | 449 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC164 | МНА №003.1. Заслонка подачи воздуха к осушителю (GE-09-1) открыта
True | 450 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC164 | МНА №003.1. Заслонка подачи воздуха к осушителю (GE-09-1) закрыта
True | 451 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC165 | МНА №003.1. Заслонка на входе системы осушки воздуха (GE-21-1) открыта
True | 452 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC165 | МНА №003.1. Заслонка на входе системы осушки воздуха (GE-21-1) закрыта
True | 453 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC1633 | МНА №003.1. Максимальный перепад давления на входном фильтре подпорной установки
True | 454 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC1643 | МНА №003.1. Максимальный перепад давления на входном фильтре системы осушки
True | 455 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC161 | МНА №003.1. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура А открыта (GE-14A-1-1)
True | 456 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC161 | МНА №003.1. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура А закрыта (GE-14A-1-1)
True | 457 | PLC!EIO2_d15_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC1611 | МНА №003.1. Аварийный минимальный перепад давления на подпорном вентиляторе контура А
True | 458 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC141 | МНА №003.1. Насос системы затвора торцевых уплотнений №1 (АР001-1) – сигнал от МП
True | 459 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC141 | МНА №003.1. Насос системы затвора торцевых уплотнений №1 (АР001-1) – контроль наличия напряжения
True | 460 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC161 | МНА №003.1. Подпорный вентилятор, контур А (GP-12A-1) – сигнал от МП
True | 461 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC161 | МНА №003.1. Подпорный вентилятор, контур А (GP-12A-1) – контроль наличия напряжения
True | 462 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC166 | МНА №003.1. Вентилятор системы осушки воздуха (GEP18-1) – сигнал от МП
True | 463 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC166 | МНА №003.1. Вентилятор системы осушки воздуха (GEP18-1) – контроль наличия напряжения
True | 464 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC164 | МНА №003.1. Осушитель, контур А (DC-10A-1) – сигнал от МП
True | 465 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC164 | МНА №003.1. Осушитель, контур А (DC-10A-1) – контроль наличия напряжения
True | 466 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC163 | МНА №003.1. Нагреватель на входе подпорной установки (НН-03-1) – сигнал от МП
True | 467 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC163 | МНА №003.1. Нагреватель на входе подпорной установки (НН-03-1) – контроль наличия напряжения
True | 468 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC131 | МНА №003.1. Пуско-резервный масляный насос (АР004-1) – сигнал от МП
True | 469 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC131 | МНА №003.1. Пуско-резервный масляный насос (АР004-1) – контроль наличия напряжения
True | 470 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC132 | МНА №003.1. Погружной нагреватель маслобака гидромуфты (НЕ002-1) – сигнал от МП
True | 471 | PLC!EIO2_d15_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC132 | МНА №003.1. Погружной нагреватель маслобака гидромуфты (НЕ002-1) – контроль наличия напряжения
True | 472 | PLC!EIO2_d16_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC922-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.2(2)
True | 473 | PLC!EIO2_d16_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC922-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.2(2)
True | 474 | PLC!EIO2_d16_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC922-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(2)
True | 475 | PLC!EIO2_d16_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC922-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.2(2) Низкое сопротивление изоляции
True | 476 | PLC!EIO2_d16_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC107 | МНА №003.1. ЭД готов к продувке
True | 477 | PLC!EIO2_d16_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC107 | МНА №003.1. Идет продувка ЭД
True | 478 | PLC!EIO2_d16_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC1073 | МНА №003.1. Избыточное давление в корпусе ЭД выше предельного минимального
True | 479 | PLC!EIO2_d16_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC107 | МНА №003.1. Взрывозащита обеспечена (ЭД готов к эксплуатации) / Останов ЭД (нет подпора)
True | 480 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC162 | МНА №003.1. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура В (GE-14B-1-1) открыта
True | 481 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC162 | МНА №003.1. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура В (GE-14B-1-1) закрыта
True | 482 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC1621 | МНА №003.1. Аварийный минимальный перепад давления на подпорном вентиляторе контура B
True | 483 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC142 | МНА №003.1. Насос системы затвора торцевых уплотнений №2 (АР002-1) – сигнал от МП
True | 484 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC142 | МНА №003.1. Насос системы затвора торцевых уплотнений №2 (АР002-1) – контроль наличия напряжения
True | 485 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC143 | МНА №003.1. Охладитель системы затвора торцевых уплотнений (АВС001-1) – сигнал от МП
True | 486 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC143 | МНА №003.1. Охладитель системы затвора торцевых уплотнений (АВС001-1) – контроль наличия напряжения
True | 487 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC111 | МНА №003.1. Антиконденсационный подогреватель – сигнал от МП
True | 488 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC111 | МНА №003.1. Антиконденсационный подогреватель – контроль наличия напряжения
True | 489 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC112 | МНА №003.1. Питание блока взрывозащиты ЭД – сигнал от МП
True | 490 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC112 | МНА №003.1. Питание блока взрывозащиты ЭД – контроль наличия напряжения
True | 491 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC162 | МНА №003.1. Подпорный вентилятор, контур В (GP-12B-1) – сигнал от МП
True | 492 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC162 | МНА №003.1. Подпорный вентилятор, контур В (GP-12B-1) – контроль наличия напряжения
True | 493 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC165 | МНА №003.1. Осушитель, контур В (DC-10B-1) – сигнал от МП
True | 494 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC165 | МНА №003.1. Осушитель, контур В (DC-10B-1) – контроль наличия напряжения
True | 495 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC167 | МНА №003.1. Нагреватель системы осушки воздуха (НН-17-1) – сигнал от МП
True | 496 | PLC!EIO2_d16_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC167 | МНА №003.1. Нагреватель системы осушки воздуха (НН-17-1) – контроль наличия напряжения
True | 497 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC923-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.2(3)
True | 498 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC923-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.2(3)
True | 499 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC923-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(3)
True | 500 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC923-6 | Двери шкафа МНС.УСО.2(3) открыты
True | 501 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC263 | МНА №003.2. Заслонка на входе подпорной установки открыта (GE-01-2)
True | 502 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC263 | МНА №003.2. Заслонка на входе подпорной установки закрыта (GE-01-2)
True | 503 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC264 | МНА №003.2. Заслонка подачи воздуха к осушителю открыта (GE-09-2)
True | 504 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC264 | МНА №003.2. Заслонка подачи воздуха к осушителю закрыта (GE-09-2)
True | 505 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC265 | МНА №003.2. Заслонка на входе системы осушки воздуха открыта (GE-21 -2)
True | 506 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC265 | МНА №003.2. Заслонка на входе системы осушки воздуха закрыта (GE-21-2)
True | 507 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC2633 | МНА №003.2. Максимальный перепад давления на входном фильтре подпорной установки
True | 508 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC2643 | МНА №003.2. Максимальный перепад давления на входном фильтре системы осушки
True | 509 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC261 | МНА №003.2. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура А открыта (GE-14А-1-2)
True | 510 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC261 | МНА №003.2. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура А закрыта (GE-14А-1-2)
True | 511 | PLC!EIO2_d17_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC2611 | МНА №003.2. Аварийный минимальный перепад давления на подпорном вентиляторе контура А
True | 512 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC241 | МНА №003.2. Насос системы затвора торцевых уплотнений №1 (АР001-2) – сигнал от МП
True | 513 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC241 | МНА №003.2. Насос системы затвора торцевых уплотнений №1 (АР001-2) – контроль наличия напряжения
True | 514 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC261 | МНА №003.2. Подпорный вентилятор, контур А (GP-12A-2) – сигнал от МП
True | 515 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC261 | МНА №003.2. Подпорный вентилятор, контур А (GP-12A-2) – контроль наличия напряжения
True | 516 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC266 | МНА №003.2. Вентилятор системы осушки воздуха (GEP18-2) – сигнал от МП
True | 517 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC266 | МНА №003.2. Вентилятор системы осушки воздуха (GEP18-2) – контроль наличия напряжения
True | 518 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC264 | МНА №003.2. Осушитель, контур А (DC-10A-2) – сигнал от МП
True | 519 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC264 | МНА №003.2. Осушитель, контур А (DC-10A-2) – контроль наличия напряжения
True | 520 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC263 | МНА №003.2. Нагреватель на входе подпорной установки (НН-03-2) – сигнал от МП
True | 521 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC263 | МНА №003.2. Нагреватель на входе подпорной установки (НН-03-2) – контроль наличия напряжения
True | 522 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC231 | МНА №003.2. Пуско-резервный масляный насос (АР004-2) – сигнал от МП
True | 523 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC231 | МНА №003.2. Пуско-резервный масляный насос (АР004-2) – контроль наличия напряжения
True | 524 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC232 | МНА №003.2. Погружной нагреватель маслобака гидромуфты (НЕ002-2) – сигнал от МП
True | 525 | PLC!EIO2_d17_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC232 | МНА №003.2. Погружной нагреватель маслобака гидромуфты (НЕ002-2) – контроль наличия напряжения
True | 526 | PLC!EIO2_d18_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC923-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.2(3)
True | 527 | PLC!EIO2_d18_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC923-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.2(3)
True | 528 | PLC!EIO2_d18_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC923-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(3)
True | 529 | PLC!EIO2_d18_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC923-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.2(3) Низкое сопротивление изоляции
True | 530 | PLC!EIO2_d18_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC207 | МНА №003.2. ЭД готов к продувке
True | 531 | PLC!EIO2_d18_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC207 | МНА №003.2. Идет продувка ЭД
True | 532 | PLC!EIO2_d18_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC2073 | МНА №003.2. Избыточное давление в корпусе ЭД выше предельного минимального
True | 533 | PLC!EIO2_d18_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC207 | МНА №003.2. Взрывозащита обеспечена (ЭД готов к эксплуатации) / Останов ЭД (нет подпора)
True | 534 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC262 | МНА №003.2. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура В открыта (GE-14В-1-2)
True | 535 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC262 | МНА №003.2. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура В закрыта (GE-14В-1-2)
True | 536 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC2621 | МНА №003.2. Аварийный минимальный перепад давления на подпорном вентиляторе контура В
True | 537 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC242 | МНА №003.2. Насос системы затвора торцевых уплотнений №2 (АР002-2) – сигнал от МП
True | 538 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC242 | МНА №003.2. Насос системы затвора торцевых уплотнений №2 (АР002-2) – контроль наличия напряжения
True | 539 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC243 | МНА №003.2. Охладитель системы затвора торцевых уплотнений (АВС001-2) – сигнал от МП
True | 540 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC243 | МНА №003.2. Охладитель системы затвора торцевых уплотнений (АВС001-2) – контроль наличия напряжения
True | 541 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC211 | МНА №003.2. Антиконденсационный подогреватель – сигнал от МП
True | 542 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC211 | МНА №003.2. Антиконденсационный подогреватель – контроль наличия напряжения
True | 543 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC212 | МНА №003.2. Питание блока взрывозащиты ЭД – сигнал от МП
True | 544 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC212 | МНА №003.2. Питание блока взрывозащиты ЭД – контроль наличия напряжения
True | 545 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC262 | МНА №003.2. Подпорный вентилятор, контур В (GP-12B-2) – сигнал от МП
True | 546 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC262 | МНА №003.2. Подпорный вентилятор, контур В (GP-12B-2) – контроль наличия напряжения
True | 547 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC265 | МНА №003.2. Осушитель, контур В (DC-10B-2) – сигнал от МП
True | 548 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC265 | МНА №003.2. Осушитель, контур В (DC-10B-2) – контроль наличия напряжения
True | 549 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC267 | МНА №003.2. Нагреватель системы осушки воздуха (НН-17-2) – сигнал от МП
True | 550 | PLC!EIO2_d18_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC267 | МНА №003.2. Нагреватель системы осушки воздуха (НН-17-2) – контроль наличия напряжения
True | 551 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC924-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.2(4)
True | 552 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC924-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.2(4)
True | 553 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC924-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(4)
True | 554 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC924-6 | Двери шкафа МНС.УСО.2(4) открыты
True | 555 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC363 | МНА №003.3. Заслонка на входе подпорной установки открыта (GE-01 -3)
True | 556 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC363 | МНА №003.3. Заслонка на входе подпорной установки закрыта (GE-01-3)
True | 557 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC364 | МНА №003.3. Заслонка подачи воздуха к осушителю открыта (GE-09-3)
True | 558 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC364 | МНА №003.3. Заслонка подачи воздуха к осушителю закрыта (GE-09-3)
True | 559 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC365 | МНА №003.3. Заслонка на входе системы осушки воздуха открыта (GE-21-3)
True | 560 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC365 | МНА №003.3. Заслонка на входе системы осушки воздуха закрыта (GE-21 -3 )
True | 561 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC3633 | МНА №003.3. Максимальный перепад давления на входном фильтре подпорной установки
True | 562 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC3643 | МНА №003.3. Максимальный перепад давления на входном фильтре системы осушки
True | 563 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC361 | МНА №003.3. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура А открыта (GE-14А-1-3)
True | 564 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC361 | МНА №003.3. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура А закрыта (GE-14А-1-3)
True | 565 | PLC!EIO2_d19_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC3611 | МНА №003.3. Аварийный минимальный перепад давления на подпорном вентиляторе контура А
True | 566 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC341 | МНА №003.3. Насос системы затвора торцевых уплотнений №1 (АР001-3) – сигнал от МП
True | 567 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC341 | МНА №003.3. Насос системы затвора торцевых уплотнений №1 (АР001-3) – контроль наличия напряжения
True | 568 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC361 | МНА №003.3. Подпорный вентилятор, контур А (GP-12А-3) – сигнал от МП
True | 569 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC361 | МНА №003.3. Подпорный вентилятор, контур А (GP-12А-3) – контроль наличия напряжения
True | 570 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC366 | МНА №003.3. Вентилятор системы осушки воздуха (GEP18-3) – сигнал от МП
True | 571 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC366 | МНА №003.3. Вентилятор системы осушки воздуха (GEP18-3) – контроль наличия напряжения
True | 572 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC364 | МНА №003.3. Осушитель, контур А (DC-10A-3) – сигнал от МП
True | 573 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC364 | МНА №003.3. Осушитель, контур А (DC-10A-3) – контроль наличия напряжения
True | 574 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC363 | МНА №003.3. Нагреватель на входе подпорной установки (НН-03-3) – сигнал от МП
True | 575 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC363 | МНА №003.3. Нагреватель на входе подпорной установки (НН-03-3) – контроль наличия напряжения
True | 576 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC331 | МНА №003.3. Пуско-резервный масляный насос (АР004-3) – сигнал от МП
True | 577 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC331 | МНА №003.3. Пуско-резервный масляный насос (АР004-3) – контроль наличия напряжения
True | 578 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC332 | МНА №003.3. Погружной нагреватель маслобака гидромуфты (НЕ002-3) – сигнал от МП
True | 579 | PLC!EIO2_d19_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC332 | МНА №003.3. Погружной нагреватель маслобака гидромуфты (НЕ002-3) – контроль наличия напряжения
True | 580 | PLC!EIO2_d20_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC924-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.2(4)
True | 581 | PLC!EIO2_d20_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC924-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.2(4)
True | 582 | PLC!EIO2_d20_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC924-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(4)
True | 583 | PLC!EIO2_d20_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC924-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.2(4) Низкое сопротивление изоляции
True | 584 | PLC!EIO2_d20_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC307 | МНА №003.3. ЭД готов к продувке
True | 585 | PLC!EIO2_d20_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC307 | МНА №003.3. Идет продувка ЭД
True | 586 | PLC!EIO2_d20_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC3073 | МНА №003.3. Избыточное давление в корпусе ЭД выше предельного минимального
True | 587 | PLC!EIO2_d20_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC307 | МНА №003.3. Взрывозащита обеспечена (ЭД готов к эксплуатации) / Останов ЭД (нет подпора)
True | 588 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC362 | МНА №003.3. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура В открыта (GE-14В-1-3)
True | 589 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC362 | МНА №003.3. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура В закрыта (GE-14В-1-3)
True | 590 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC3621 | МНА №003.3. Аварийный минимальный перепад давления на подпорном вентиляторе контура В
True | 591 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC342 | МНА №003.3. Насос системы затвора торцевых уплотнений №2 (АР002-3) – сигнал от МП
True | 592 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC342 | МНА №003.3. Насос системы затвора торцевых уплотнений №2 (АР002-3) – контроль наличия напряжения
True | 593 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC343 | МНА №003.3. Охладитель системы затвора торцевых уплотнений (АВС001-3) – сигнал от МП
True | 594 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC343 | МНА №003.3. Охладитель системы затвора торцевых уплотнений (АВС001-3) – контроль наличия напряжения
True | 595 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC311 | МНА №003.3. Антиконденсационный подогреватель – сигнал от МП
True | 596 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC311 | МНА №003.3. Антиконденсационный подогреватель – контроль наличия напряжения
True | 597 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC312 | МНА №003.3. Питание блока взрывозащиты ЭД – сигнал от МП
True | 598 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC312 | МНА №003.3. Питание блока взрывозащиты ЭД – контроль наличия напряжения
True | 599 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC362 | МНА №003.3. Подпорный вентилятор, контур В (GP-12B-3) – сигнал от МП
True | 600 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC362 | МНА №003.3. Подпорный вентилятор, контур В (GP-12B-3) – контроль наличия напряжения
True | 601 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC365 | МНА №003.3. Осушитель, контур В (DC-10B-3) – сигнал от МП
True | 602 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC365 | МНА №003.3. Осушитель, контур В (DC-10B-3) – контроль наличия напряжения
True | 603 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC367 | МНА №003.3. Нагреватель системы осушки воздуха (НН-17-3) – сигнал от МП
True | 604 | PLC!EIO2_d20_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC367 | МНА №003.3. Нагреватель системы осушки воздуха (НН-17-3) – контроль наличия напряжения
True | 605 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC925-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.2(5)
True | 606 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC925-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.2(5)
True | 607 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC925-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(5)
True | 608 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC925-6 | Двери шкафа МНС.УСО.2(5) открыты
True | 609 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC463 | МНА №003.4. Заслонка на входе подпорной установки открыта (GE-01 -4)
True | 610 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC463 | МНА №003.4. Заслонка на входе подпорной установки закрыта (GE-01-4)
True | 611 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC464 | МНА №003.4. Заслонка подачи воздуха к осушителю открыта (GE-09-4)
True | 612 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC464 | МНА №003.4. Заслонка подачи воздуха к осушителю закрыта (GE-09-4)
True | 613 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC465 | МНА №003.4. Заслонка на входе системы осушки воздуха открыта (GE-21 -4)
True | 614 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC465 | МНА №003.4. Заслонка на входе системы осушки воздуха закрыта (GE-21 -4)
True | 615 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC4613 | МНА №003.4. Максимальный перепад давления на входном фильтре подпорной установки
True | 616 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC4623 | МНА №003.4. Максимальный перепад давления на входном фильтре системы осушки
True | 617 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC461 | МНА №003.4. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура А открыта (GE-14А-1-4)
True | 618 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC461 | МНА №003.4. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура А закрыта (GE-14А-1-4)
True | 619 | PLC!EIO2_d21_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC4611 | МНА №003.4. Аварийный минимальный перепад давления на подпорном вентиляторе контура А
True | 620 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC441 | МНА №003.4. Насос системы затвора торцевых уплотнений №1 (АР001-4) – сигнал от МП
True | 621 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC441 | МНА №003.4. Насос системы затвора торцевых уплотнений №1 (АР001-4) – контроль наличия напряжения
True | 622 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC461 | МНА №003.4. Подпорный вентилятор, контур А (GP-12А-4) – сигнал от МП
True | 623 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC461 | МНА №003.4. Подпорный вентилятор, контур А (GP-12А-4) – контроль наличия напряжения
True | 624 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC466 | МНА №003.4. Вентилятор системы осушки воздуха (GEP18-4) – сигнал от МП
True | 625 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC466 | МНА №003.4. Вентилятор системы осушки воздуха (GEP18-4) – контроль наличия напряжения
True | 626 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC464 | МНА №003.4. Осушитель, контур А (DC-10A-4) – сигнал от МП
True | 627 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC464 | МНА №003.4. Осушитель, контур А (DC-10A-4) – контроль наличия напряжения
True | 628 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC463 | МНА №003.4. Нагреватель на входе подпорной установки (НН-03-4) – сигнал от МП
True | 629 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC463 | МНА №003.4. Нагреватель на входе подпорной установки (НН-03-4) – контроль наличия напряжения
True | 630 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC431 | МНА №003.4. Пуско-резервный масляный насос (АР004-4) – сигнал от МП
True | 631 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC431 | МНА №003.4. Пуско-резервный масляный насос (АР004-4) – контроль наличия напряжения
True | 632 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC432 | МНА №003.4. Погружной нагреватель маслобака гидромуфты (НЕ002-4) – сигнал от МП
True | 633 | PLC!EIO2_d21_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC432 | МНА №003.4. Погружной нагреватель маслобака гидромуфты (НЕ002-4) – контроль наличия напряжения
True | 634 | PLC!EIO2_d22_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC925-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.2(5)
True | 635 | PLC!EIO2_d22_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC925-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.2(5)
True | 636 | PLC!EIO2_d22_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC925-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(5)
True | 637 | PLC!EIO2_d22_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC925-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.2(5) Низкое сопротивление изоляции
True | 638 | PLC!EIO2_d22_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC407 | МНА №003.4. ЭД готов к продувке
True | 639 | PLC!EIO2_d22_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC407 | МНА №003.4. Идет продувка ЭД
True | 640 | PLC!EIO2_d22_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC4073 | МНА №003.4. Избыточное давление в корпусе ЭД выше предельного минимального
True | 641 | PLC!EIO2_d22_r0_s8_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC407 | МНА №003.4. Взрывозащита обеспечена (ЭД готов к эксплуатации) / Останов ЭД (нет подпора)
True | 642 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC462 | МНА №003.4. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура В открыта (GE-14В-1-4)
True | 643 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC462 | МНА №003.4. Байпасная заслонка подпорного вентилятора контура В закрыта (GE-14В-1-4)
True | 644 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PC4621 | МНА №003.4. Аварийный минимальный перепад давления на подпорном вентиляторе контура В
True | 645 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC442 | МНА №003.4. Насос системы затвора торцевых уплотнений №2 (АР002-4) – сигнал от МП
True | 646 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC442 | МНА №003.4. Насос системы затвора торцевых уплотнений №2 (АР002-4) – контроль наличия напряжения
True | 647 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC443 | МНА №003.4. Охладитель системы затвора торцевых уплотнений (АВС001-4) – сигнал от МП
True | 648 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC443 | МНА №003.4. Охладитель системы затвора торцевых уплотнений (АВС001-4) – контроль наличия напряжения
True | 649 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC411 | МНА №003.4. Антиконденсационный подогреватель – сигнал от МП
True | 650 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC411 | МНА №003.4. Антиконденсационный подогреватель – контроль наличия напряжения
True | 651 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC412 | МНА №003.4. Питание блока взрывозащиты ЭД – сигнал от МП
True | 652 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC412 | МНА №003.4. Питание блока взрывозащиты ЭД – контроль наличия напряжения
True | 653 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC462 | МНА №003.4. Подпорный вентилятор, контур В (GP-12B-4) – сигнал от МП
True | 654 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC462 | МНА №003.4. Подпорный вентилятор, контур В (GP-12B-4) – контроль наличия напряжения
True | 655 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC465 | МНА №003.4. Осушитель, контур В (DC-10B-4) – сигнал от МП
True | 656 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC465 | МНА №003.4. Осушитель, контур В (DC-10B-4) – контроль наличия напряжения
True | 657 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC467 | МНА №003.4. Нагреватель системы осушки воздуха (НН-17-4) – сигнал от МП
True | 658 | PLC!EIO2_d22_r0_s9_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC467 | МНА №003.4. Нагреватель системы осушки воздуха (НН-17-4) – контроль наличия напряжения
True | 659 | PLC!EIO2_d23_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC926-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.2(6)
True | 660 | PLC!EIO2_d23_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC926-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.2(6)
True | 661 | PLC!EIO2_d23_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC926-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(6)
True | 662 | PLC!EIO2_d23_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC926-6 | Двери шкафа МНС.УСО.2(6) открыты
True | 663 | PLC!EIO2_d23_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC803 | Аварийный уровень ДНС (492)
True | 664 | PLC!EIO2_d23_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC803 | Неисправность ДНС (492)
True | 665 | PLC!EIO2_d23_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC803-1 | Насос N1 включен ДНС (492)
True | 666 | PLC!EIO2_d23_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC803-2 | Насос N2 включен ДНС (492)
True | 667 | PLC!EIO2_d23_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC803 | Режим работы ДНС "Автоматический" (492)
True | 668 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC026.1.1 | Задвижка №026.1.1 ФГУ – сигнал от КВО
True | 669 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC026.1.1 | Задвижка №026.1.1 ФГУ – сигнал от КВЗ
True | 670 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC026.1.1 | Задвижка №026.1.1 ФГУ – сигнал от МПО
True | 671 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC026.1.1 | Задвижка №026.1.1 ФГУ – сигнал от МПЗ
True | 672 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC026.1.1 | Задвижка №026.1.1 ФГУ – сработала муфта
True | 673 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC026.1.1 | Задвижка №026.1.1 ФГУ – авария привода
True | 674 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC026.1.2 | Задвижка №026.1.2 ФГУ – сигнал от КВО
True | 675 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC026.1.2 | Задвижка №026.1.2 ФГУ – сигнал от КВЗ
True | 676 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC026.1.2 | Задвижка №026.1.2 ФГУ – сигнал от МПО
True | 677 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC026.1.2 | Задвижка №026.1.2 ФГУ – сигнал от МПЗ
True | 678 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC026.1.2 | Задвижка №026.1.2 ФГУ – сработала муфта
True | 679 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC026.1.2 | Задвижка №026.1.2 ФГУ – авария привода
True | 680 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC003.1.1 | Задвижка №003.1.1 на входе МНА №003.1 – сигнал от КВО
True | 681 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC003.1.1 | Задвижка №003.1.1 на входе МНА №003.1 – сигнал от КВЗ
True | 682 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC003.1.1 | Задвижка №003.1.1 на входе МНА №003.1 – сигнал от МПО
True | 683 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC003.1.1 | Задвижка №003.1.1 на входе МНА №003.1 – сигнал от МПЗ
True | 684 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC003.1.1 | Задвижка №003.1.1 на входе МНА №003.1 – сработала муфта
True | 685 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC003.1.1 | Задвижка №003.1.1 на входе МНА №003.1 – авария привода
True | 686 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC003.1.2 | Задвижка №003.1.2 на выходе МНА №003.1 – сигнал от КВО
True | 687 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC003.1.2 | Задвижка №003.1.2 на выходе МНА №003.1 – сигнал от КВЗ
True | 688 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC003.1.2 | Задвижка №003.1.2 на выходе МНА №003.1 – сигнал от МПО
True | 689 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC003.1.2 | Задвижка №003.1.2 на выходе МНА №003.1 – сигнал от МПЗ
True | 690 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC003.1.2 | Задвижка №003.1.2 на выходе МНА №003.1 – сработала муфта
True | 691 | PLC!EIO2_d23_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC003.1.2 | Задвижка №003.1.2 на выходе МНА №003.1 – авария привода
True | 692 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC8043 | Рабочий уровень (необходимость опорожнения емкости) в резервуаре-накопителе произв.-дождевых сточных вод (474)
True | 693 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC8044 | Аварийный максимальный уровень в резервуаре-накопителе произв.-дождевых сточных вод (474)
True | 694 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC6012 | Предельный мин. уровень в резервуаре для хранения масла №107.1
True | 695 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC6013 | Предельный макс. уровень в резервуаре для хранения масла №107.1
True | 696 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC6022 | Предельный мин. уровень в резервуаре для хранения масла №107.2
True | 697 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC6023 | Предельный макс. уровень в резервуаре для хранения масла №107.2
True | 698 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC802 | Станция биологической очистки включена (403)
True | 699 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC802 | Авария станции биологической очистки (403)
True | 700 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC8024 | Аварийный максимальный уровень СБО (403)
True | 701 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC802 | Автоматический режим работы СБО (403)
True | 702 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC8014 | Аварийный верхний уровень в резервуаре-накопителе бытовых сточных вод (490)
True | 703 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC801 | Неисправность в резервуаре-накопителе бытовых сточных вод (490)
True | 704 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC801-1 | Насос Н-490.1 включен (490)
True | 705 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC801-2 | Насос Н-490.2 включен (490)
True | 706 | PLC!EIO2_d24_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC801 | Режим работы резервуара-накопителя "Автоматический" (490)
True | 707 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC926-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.2(6)
True | 708 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC926-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.2(6)
True | 709 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC926-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.2(6)
True | 710 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC926-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.2(6) Низкое сопротивление изоляции
True | 711 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC026.2.1 | Задвижка №026.2.1 ФГУ – сигнал от КВО
True | 712 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC026.2.1 | Задвижка №026.2.1 ФГУ – сигнал от КВЗ
True | 713 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC026.2.1 | Задвижка №026.2.1 ФГУ – сигнал от МПО
True | 714 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC026.2.1 | Задвижка №026.2.1 ФГУ – сигнал от МПЗ
True | 715 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC026.2.1 | Задвижка №026.2.1 ФГУ – сработала муфта
True | 716 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC026.2.1 | Задвижка №026.2.1 ФГУ – авария привода
True | 717 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC026.2.2 | Задвижка №026.2.2 ФГУ – сигнал от КВО
True | 718 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC026.2.2 | Задвижка №026.2.2 ФГУ – сигнал от КВЗ
True | 719 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC026.2.2 | Задвижка №026.2.2 ФГУ – сигнал от МПО
True | 720 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC026.2.2 | Задвижка №026.2.2 ФГУ – сигнал от МПЗ
True | 721 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC026.2.2 | Задвижка №026.2.2 ФГУ – сработала муфта
True | 722 | PLC!EIO2_d24_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC026.2.2 | Задвижка №026.2.2 ФГУ – авария привода
True | 723 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC003.2.1 | Задвижка №003.2.1 на входе МНА №003.2 – сигнал от КВО
True | 724 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC003.2.1 | Задвижка №003.2.1 на входе МНА №003.2 – сигнал от КВЗ
True | 725 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC003.2.1 | Задвижка №003.2.1 на входе МНА №003.2 – сигнал от МПО
True | 726 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC003.2.1 | Задвижка №003.2.1 на входе МНА №003.2 – сигнал от МПЗ
True | 727 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC003.2.1 | Задвижка №003.2.1 на входе МНА №003.2 – сработала муфта
True | 728 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC003.2.1 | Задвижка №003.2.1 на входе МНА №003.2 – авария привода
True | 729 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC003.2.2 | Задвижка №003.2.2 на выходе МНА №003.2 – сигнал от КВО
True | 730 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC003.2.2 | Задвижка №003.2.2 на выходе МНА №003.2 – сигнал от КВЗ
True | 731 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC003.2.2 | Задвижка №003.2.2 на выходе МНА №003.2 – сигнал от МПО
True | 732 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC003.2.2 | Задвижка №003.2.2 на выходе МНА №003.2 – сигнал от МПЗ
True | 733 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC003.2.2 | Задвижка №003.2.2 на выходе МНА №003.2 – сработала муфта
True | 734 | PLC!EIO2_d24_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC003.2.2 | Задвижка №003.2.2 на выходе МНА №003.2 – авария привода
True | 735 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC026.3.1 | Задвижка №026.3.1 ФГУ – сигнал от КВО
True | 736 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC026.3.1 | Задвижка №026.3.1 ФГУ – сигнал от КВЗ
True | 737 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC026.3.1 | Задвижка №026.3.1 ФГУ – сигнал от МПО
True | 738 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC026.3.1 | Задвижка №026.3.1 ФГУ – сигнал от МПЗ
True | 739 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC026.3.1 | Задвижка №026.3.1 ФГУ – сработала муфта
True | 740 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC026.3.1 | Задвижка №026.3.1 ФГУ – авария привода
True | 741 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC026.3.2 | Задвижка №026.3.2 ФГУ – сигнал от КВО
True | 742 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC026.3.2 | Задвижка №026.3.2 ФГУ – сигнал от КВЗ
True | 743 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC026.3.2 | Задвижка №026.3.2 ФГУ – сигнал от МПО
True | 744 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC026.3.2 | Задвижка №026.3.2 ФГУ – сигнал от МПЗ
True | 745 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC026.3.2 | Задвижка №026.3.2 ФГУ – сработала муфта
True | 746 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC026.3.2 | Задвижка №026.3.2 ФГУ – авария привода
True | 747 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC003.3.1 | Задвижка №003.3.1 на входе МНА №003.3 – сигнал от КВО
True | 748 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC003.3.1 | Задвижка №003.3.1 на входе МНА №003.3 – сигнал от КВЗ
True | 749 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC003.3.1 | Задвижка №003.3.1 на входе МНА №003.3 – сигнал от МПО
True | 750 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC003.3.1 | Задвижка №003.3.1 на входе МНА №003.3 – сигнал от МПЗ
True | 751 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC003.3.1 | Задвижка №003.3.1 на входе МНА №003.3 – сработала муфта
True | 752 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC003.3.1 | Задвижка №003.3.1 на входе МНА №003.3 – авария привода
True | 753 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC003.3.2 | Задвижка №003.3.2 на выходе МНА №003.3 – сигнал от КВО
True | 754 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC003.3.2 | Задвижка №003.3.2 на выходе МНА №003.3 – сигнал от КВЗ
True | 755 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC003.3.2 | Задвижка №003.3.2 на выходе МНА №003.3 – сигнал от МПО
True | 756 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC003.3.2 | Задвижка №003.3.2 на выходе МНА №003.3 – сигнал от МПЗ
True | 757 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC003.3.2 | Задвижка №003.3.2 на выходе МНА №003.3 – сработала муфта
True | 758 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC003.3.2 | Задвижка №003.3.2 на выходе МНА №003.3 – авария привода
True | 759 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC007.1 | Задвижка №007.1 – сигнал от КВО
True | 760 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC007.1 | Задвижка №007.1 – сигнал от КВЗ
True | 761 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC007.1 | Задвижка №007.1 – сигнал от МПО
True | 762 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC007.1 | Задвижка №007.1 – сигнал от МПЗ
True | 763 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[28].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC007.1 | Задвижка №007.1 – сработала муфта
True | 764 | PLC!EIO2_d25_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[29].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC007.1 | Задвижка №007.1 – авария привода
True | 765 | PLC!EIO2_d25_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC601 | Маслонасос № 107.1 – сигнал от МП
True | 766 | PLC!EIO2_d25_r0_s2_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC601 | Маслонасос № 107.1 – контроль наличия напряжения
True | 767 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC003.4.1 | Задвижка №003.4.1 на входе МНА №003.4 – сигнал от КВО
True | 768 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC003.4.1 | Задвижка №003.4.1 на входе МНА №003.4 – сигнал от КВЗ
True | 769 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC003.4.1 | Задвижка №003.4.1 на входе МНА №003.4 – сигнал от МПО
True | 770 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC003.4.1 | Задвижка №003.4.1 на входе МНА №003.4 – сигнал от МПЗ
True | 771 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC003.4.1 | Задвижка №003.4.1 на входе МНА №003.4 – сработала муфта
True | 772 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC003.4.1 | Задвижка №003.4.1 на входе МНА №003.4 – авария привода
True | 773 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC003.4.2 | Задвижка №003.4.2 на выходе МНА №003.4 – сигнал от КВО
True | 774 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC003.4.2 | Задвижка №003.4.2 на выходе МНА №003.4 – сигнал от КВЗ
True | 775 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC003.4.2 | Задвижка №003.4.2 на выходе МНА №003.4 – сигнал от МПО
True | 776 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC003.4.2 | Задвижка №003.4.2 на выходе МНА №003.4 – сигнал от МПЗ
True | 777 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC003.4.2 | Задвижка №003.4.2 на выходе МНА №003.4 – сработала муфта
True | 778 | PLC!EIO2_d26_r0_s1_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC003.4.2 | Задвижка №003.4.2 на выходе МНА №003.4 – авария привода
True | 779 | PLC!EIO2_d27_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC940-1 | Наличие напряжения на вводе 1 шкафа МНС.УСО.4
True | 780 | PLC!EIO2_d27_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC940-3 | Неисправность оборудования питания основной канал шкафа МНС.УСО.4
True | 781 | PLC!EIO2_d27_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC940-5(1) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.4
True | 782 | PLC!EIO2_d27_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC940-6 | Двери шкафа МНС.УСО.4 открыты
True | 783 | PLC!EIO2_d27_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | TC515-1 | Электронагреватель ЭН1 емкости ЕП. Защита от перегрева +150°С
True | 784 | PLC!EIO2_d27_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | TC515-2 | Электронагреватель ЭН1 емкости ЕП. Защита от перегрева +170°С
True | 785 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | TC507 | Минимальная температура в шкафу приборном №1
True | 786 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC508-1 | Срабатывание сигнализатора прохождения СОД камеры приема СОД
True | 787 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC508-2 | Срабатывание сигнализатора прохождения СОД камеры приема СОД (трансмиттер ОУ)
True | 788 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC508-1 | Неисправность сигнализатора прохождения СОД камеры приема СОД
True | 789 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC508 | Срабатывание сигнализатора контроля герметичности камеры приема СОД
True | 790 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC508-2 | Неисправность сигнализатора контроля герметичности камеры приема СОД
True | 791 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC513 | Срабатывание пожарной сигнализации в ПКУ
True | 792 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC513 | Срабатывание охранной сигнализации в ПКУ
True | 793 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC513 | Неисправность пожарной сигнализации в ПКУ
True | 794 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | TC5132 | Минимальная температура воздуха в ПКУ
True | 795 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | TC5133 | Максимальная температура воздуха в ПКУ
True | 796 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC509 | Отключение звуковой сигнализации
True | 797 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC014.2 | Шкаф приборный №016.2 открыт
True | 798 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC1K | Задвижка №1к узла подключения - сигнал от КВО
True | 799 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC1K | Задвижка №1к узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 800 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC1K | Задвижка №1к узла подключения - сработала муфта
True | 801 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC1K | Задвижка №1к узла подключения - авария привода
True | 802 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC1K | Задвижка №1к узла подключения - сигнал от МПО
True | 803 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC1K | Задвижка №1к узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 804 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC1K | Задвижка №1к узла подключения - дистанционное управление
True | 805 | PLC!EIO2_d27_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK1K | Задвижка №1к узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 806 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC3K | Задвижка №3к узла подключения - сигнал от КВО
True | 807 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC3K | Задвижка №3к узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 808 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC3K | Задвижка №3к узла подключения - сработала муфта
True | 809 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC3K | Задвижка №3к узла подключения - авария привода
True | 810 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC3K | Задвижка №3к узла подключения - сигнал от МПО
True | 811 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC3K | Задвижка №3к узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 812 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC3K | Задвижка №3к узла подключения - дистанционное управление
True | 813 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK3K | Задвижка №3к узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 814 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC7K | Задвижка №7к узла подключения - сигнал от КВО
True | 815 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC7K | Задвижка №7к узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 816 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC7K | Задвижка №7к узла подключения - сработала муфта
True | 817 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC7K | Задвижка №7к узла подключения - авария привода
True | 818 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC7K | Задвижка №7к узла подключения - сигнал от МПО
True | 819 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC7K | Задвижка №7к узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 820 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC7K | Задвижка №7к узла подключения - дистанционное управление
True | 821 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK7K | Задвижка №7к узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 822 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC5K | Задвижка №5к узла подключения - сигнал от КВО
True | 823 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC5K | Задвижка №5к узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 824 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC5K | Задвижка №5к узла подключения - сработала муфта
True | 825 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC5K | Задвижка №5к узла подключения - авария привода
True | 826 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC5K | Задвижка №5к узла подключения - сигнал от МПО
True | 827 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC5K | Задвижка №5к узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 828 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC5K | Задвижка №5к узла подключения - дистанционное управление
True | 829 | PLC!EIO2_d27_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK5K | Задвижка №5к узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 830 | PLC!EIO2_d27_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC10 | Задвижка №10 узла подключения - сигнал от КВО
True | 831 | PLC!EIO2_d27_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC10 | Задвижка №10 узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 832 | PLC!EIO2_d27_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC10 | Задвижка №10 узла подключения - сработала муфта
True | 833 | PLC!EIO2_d27_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC10 | Задвижка №10 узла подключения - авария привода
True | 834 | PLC!EIO2_d27_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC10 | Задвижка №10 узла подключения - сигнал от МПО
True | 835 | PLC!EIO2_d27_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC10 | Задвижка №10 узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 836 | PLC!EIO2_d27_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC10 | Задвижка №10 узла подключения - дистанционное управление
True | 837 | PLC!EIO2_d27_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK10 | Задвижка №10 узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 838 | PLC!EIO2_d27_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | HPC502 | Питание расходомера на входе узла подключения станции включено
True | 839 | PLC!EIO2_d27_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | HPC500 | Питание шкафа дополнительного оборудования включено
True | 840 | PLC!EIO2_d27_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC512 | Отключение ИБП от сети питания
True | 841 | PLC!EIO2_d27_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC510 | Погружной насос емкости ЕП № H1 - сигнал от МП
True | 842 | PLC!EIO2_d27_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC510 | Погружной насос емкости ЕП № H1 - авария
True | 843 | PLC!EIO2_d27_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC510 | Погружной насос емкости ЕП № H1 - контроль наличия напряжения
True | 844 | PLC!EIO2_d27_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[25].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC515 | Электронагреватель ЭН1 емкости ЕП - сигнал от МП
True | 845 | PLC!EIO2_d27_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[27].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC515 | Электронагреватель ЭН1 емкости ЕП - контроль наличия напряжения
True | 846 | PLC!EIO2_d28_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC940-2 | Наличие напряжения на вводе 2 шкафа МНС.УСО.4
True | 847 | PLC!EIO2_d28_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC940-4 | Неисправность оборудования питания резервный канал шкафа МНС.УСО.4
True | 848 | PLC!EIO2_d28_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC940-5(2) | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.УСО.4
True | 849 | PLC!EIO2_d28_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC940-7 | ПКСИ PR1 шкафа МНС.УСО.4 Низкое сопротивление изоляции
True | 850 | PLC!EIO2_d28_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | TC516-1 | Электронагреватель ЭН2 емкости ЕП. Защита от перегрева +150°С
True | 851 | PLC!EIO2_d28_r0_s3_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | TC516-2 | Электронагреватель ЭН2 емкости ЕП. Защита от перегрева +170°С
True | 852 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC502-1 | Срабатывание сигнализатора прохождения СОД (ОУ) на выходе узла пуска
True | 853 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC502-2 | Срабатывание сигнализатора прохождения СОД на выходе узла пуска (трансмиттер ОУ)
True | 854 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC502 | Неисправность сигнализатора прохождения СОД на выходе узла пуска
True | 855 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC507-1 | Срабатывание сигнализатора прохождения СОД камеры пуска СОД
True | 856 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | KKC507-2 | Срабатывание сигнализатора прохождения СОД камеры пуска СОД (трансмиттер ОУ)
True | 857 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC507-1 | Неисправность сигнализатора прохождения СОД камеры пуска СОД
True | 858 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | TC508 | Минимальная температура в шкафу приборном №2
True | 859 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | LC507 | Срабатывание сигнализатора контроля герметичности камеры пуска СОД
True | 860 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC507-2 | Неисправность сигнализатора контроля герметичности камеры пуска СОД
True | 861 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC510.1 | Обогрев насоса №Н2 емкости ЕП включен
True | 862 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC510.1 | Авария системы обогрева насоса №Н2 емкости ЕП
True | 863 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[16].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | PPC014.1 | Шкаф приборный №016.1 открыт
True | 864 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC2K | Задвижка №2к узла подключения - сигнал от КВО
True | 865 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC2K | Задвижка №2к узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 866 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC2K | Задвижка №2к узла подключения - сработала муфта
True | 867 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC2K | Задвижка №2к узла подключения - авария привода
True | 868 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC2K | Задвижка №2к узла подключения - сигнал от МПО
True | 869 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC2K | Задвижка №2к узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 870 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC2K | Задвижка №2к узла подключения - дистанционное управление
True | 871 | PLC!EIO2_d28_r0_s4_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK2K | Задвижка №2к узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 872 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC4K | Задвижка №4к узла подключения - сигнал от КВО
True | 873 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC4K | Задвижка №4к узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 874 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC4K | Задвижка №4к узла подключения - сработала муфта
True | 875 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC4K | Задвижка №4к узла подключения - авария привода
True | 876 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC4K | Задвижка №4к узла подключения - сигнал от МПО
True | 877 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC4K | Задвижка №4к узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 878 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC4K | Задвижка №4к узла подключения - дистанционное управление
True | 879 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK4K | Задвижка №4к узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 880 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC8K | Задвижка №8к узла подключения - сигнал от КВО
True | 881 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC8K | Задвижка №8к узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 882 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC8K | Задвижка №8к узла подключения - сработала муфта
True | 883 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC8K | Задвижка №8к узла подключения - авария привода
True | 884 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC8K | Задвижка №8к узла подключения - сигнал от МПО
True | 885 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC8K | Задвижка №8к узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 886 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC8K | Задвижка №8к узла подключения - дистанционное управление
True | 887 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK8K | Задвижка №8к узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 888 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[18].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC6K | Задвижка №6к узла подключения - сигнал от КВО
True | 889 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[19].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC6K | Задвижка №6к узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 890 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[20].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC6K | Задвижка №6к узла подключения - сработала муфта
True | 891 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[21].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC6K | Задвижка №6к узла подключения - авария привода
True | 892 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[22].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC6K | Задвижка №6к узла подключения - сигнал от МПО
True | 893 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[23].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC6K | Задвижка №6к узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 894 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[24].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC6K | Задвижка №6к узла подключения - дистанционное управление
True | 895 | PLC!EIO2_d28_r0_s5_DDI3202K.DIS_CH_IN[26].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK6K | Задвижка №6к узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 896 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC11 | Задвижка №11 узла подключения - сигнал от КВО
True | 897 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC11 | Задвижка №11 узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 898 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC11 | Задвижка №11 узла подключения - сработала муфта
True | 899 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[3].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC11 | Задвижка №11 узла подключения - авария привода
True | 900 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[4].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC11 | Задвижка №11 узла подключения - сигнал от МПО
True | 901 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[5].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC11 | Задвижка №11 узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 902 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC11 | Задвижка №11 узла подключения - дистанционное управление
True | 903 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK11 | Задвижка №11 узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 904 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OKC9K | Задвижка №9к узла подключения - сигнал от КВО
True | 905 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[10].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CKC9K | Задвижка №9к узла подключения - сигнал от КВЗ
True | 906 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MC9K | Задвижка №9к узла подключения - сработала муфта
True | 907 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[12].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC9K | Задвижка №9к узла подключения - авария привода
True | 908 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[13].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | ODC9K | Задвижка №9к узла подключения - сигнал от МПО
True | 909 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[14].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | CDC9K | Задвижка №9к узла подключения - сигнал от МПЗ
True | 910 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[15].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DC9K | Задвижка №9к узла подключения - дистанционное управление
True | 911 | PLC!EIO2_d28_r0_s6_DDI3202K.DIS_CH_IN[17].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | DCK9K | Задвижка №9к узла подключения - сигнал от ключа ДУ-О-МУ (ДУ)
True | 912 | PLC!EIO2_d28_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[0].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC512-1 | Наличие напряжение на СШ ЩСУ СОД
True | 913 | PLC!EIO2_d28_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[1].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC513 | Срабатывание АВР
True | 914 | PLC!EIO2_d28_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[2].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | HPC501 | Питание расходомера на выходе узла подключения станции включено
True | 915 | PLC!EIO2_d28_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[6].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC511 | Погружной насос емкости ЕП № H2 - сигнал от МП
True | 916 | PLC!EIO2_d28_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[7].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | OPC511 | Погружной насос емкости ЕП № H2 - авария
True | 917 | PLC!EIO2_d28_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[8].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC511 | Погружной насос емкости ЕП № H2 - контроль наличия напряжения
True | 918 | PLC!EIO2_d28_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[9].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | MPC516 | Электронагреватель ЭН2 емкости ЕП - сигнал от МП
True | 919 | PLC!EIO2_d28_r0_s7_DDI3202K.DIS_CH_IN[11].VALUE | 0 | 0 | False | False | False | False | EC516 | Электронагреватель ЭН2 емкости ЕП - контроль наличия напряжения
--EndPage--